## IDI缺陷清单
全局ID | 风险期限 | 大类工程 | 子分类 | 原序号 | 问题描述 | 违反规范 | 纠正和预防建议 | 提交人/备忘 | 原始缺陷描述(完整)
D0001 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程1：管桩 | 1 | 问题描述：预制桩采用焊接连接接桩时，焊缝不饱满，接桩处开裂 | 违反JGJ/T406-2017《预应力混凝土管桩技术标准》第8.3.2-5条的要求。 | 建议按照JGJ/T406-2017第8.3.2-5条：“焊接层数不得少于2 层。内层焊渣必须清理干净后方能施焊外层，焊缝应饱满、连续”的要求，清理焊缝处杂质，对开裂处进行适当扩缝处理，然后采用合适的焊接工艺和焊条，确保焊缝饱满。 |  | 问题描述：预制桩采用焊接连接接桩时，焊缝不饱满，接桩处开裂。违反JGJ/T406-2017《预应力混凝土管桩技术标准》第8.3.2-5条的要求。
D0002 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程1：管桩 | 2 | 问题描述：浇筑混凝土前，管桩内壁应清理干净 | 违反23G409《先张法预应力混凝土管桩图集》第5-6页的要求。 | 建议按照23G409第5-6页：“浇灌填芯混凝土前，应先将管桩内壁浮浆清理干净，宜采用内壁涂刷水泥净浆、混凝土界面剂或用微膨胀混凝土等措施，以提高填芯混凝土与桩身混凝土的整体性”的要求，安排专业人员清除管桩内壁的泥土、杂物及浮浆 |  | 问题描述：浇筑混凝土前，管桩内壁应清理干净。违反23G409《先张法预应力混凝土管桩图集》第5-6页的要求。
D0003 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程1：管桩 | 3 | 问题描述：管桩插芯钢筋与托盘点焊的焊缝高度不足5mm | 违反23G409《先张法预应力混凝土管桩图集》第5-5、5-6页的要求。 | 建议按照23G409第5-5、5-6页：“钢筋与钢托盘焊缝高度不低于5mm”的要求，安排专业焊工，对管桩插芯钢筋与托盘点焊处进行重新施焊，确保焊缝高度达到 5mm 及以上。 |  | 问题描述：管桩插芯钢筋与托盘点焊的焊缝高度不足5mm。违反23G409《先张法预应力混凝土管桩图集》第5-5、5-6页的要求。
D0004 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程1：管桩 | 4 | 问题描述：管桩插芯外筋未进行分开 | 违反23G409《先张法预应力混凝土管桩图集》第5-6页的要求。 | 建议按照23G409第5-6页：“放置钢筋笼与承台连接详图”的要求，依据设计和图集要求，使用工具将桩插芯外筋按规定间距均匀分开并固定，确保钢筋布置符合规范。 |  | 问题描述：管桩插芯外筋未进行分开。违反23G409《先张法预应力混凝土管桩图集》第5-6页的要求。
D0005 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程1：管桩 | 5 | 问题描述：管桩填芯钢筋托板厚度小于4mm | 违反23G409《先张法预应力混凝土管桩图集》第5-6页的要求。 | 建议按照 23G409第5-6页：“放置钢筋笼与承台连接详图”的要求，对不符要求的钢板进行更换。 |  | 问题描述：管桩填芯钢筋托板厚度小于4mm。违反23G409《先张法预应力混凝土管桩图集》第5-6页的要求。
D0006 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程2：钻孔灌注桩 | 6 | 问题描述：钻孔灌注桩钢筋笼箍筋端部未做弯锚处理、水平段长度小于一圈半 | 违反22G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础）》第2-47页的要求。 | 建议按照22G101-3第2-47页：“钢筋笼螺旋箍筋开始与结束位置应有水平段，长度不小于一圈半，弯锚角度135°弯锚水平长度为钢筋直径10d或75mm较大值”的要求，对端部进行弯锚设置，水平段长度按规范要求重设。 |  | 问题描述：钻孔灌注桩钢筋笼箍筋端部未做弯锚处理、水平段长度小于一圈半。违反22G101-3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图（独立基础、条形基础、筏形基础、桩基础）》第2-47页的要求。
D0007 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程2：钻孔灌注桩 | 7 | 问题描述：钻孔灌注桩钢筋笼缺失固定片 | 违反22G813《钢筋混凝土灌注桩》第13页的要求。 | 建议按照22G813第13页：“每截面沿周长均匀布置且不少于3个定位钢片（@2000mm)-60X356X4”的要求，依据设计及图集要求的安装位置，选用适配固定片，采用焊接或绑扎等可靠方式，将其牢固安装于钻孔灌注桩钢筋笼相应位置。 |  | 问题描述：钻孔灌注桩钢筋笼缺失固定片。违反22G813《钢筋混凝土灌注桩》第13页的要求。
D0008 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程2：钻孔灌注桩 | 8 | 问题描述：泥浆护壁钻孔灌注桩打桩时未安装护筒 | 违反JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第6.3.5条的要求。 | 建议按照JGJ94-2008第6.3.5条：“泥浆护壁成孔时，宜采用孔口护筒，护筒设置应符合下列规定：1 护筒埋设应准确、稳定，护筒中心与桩位中心的偏差不得大于 50 ㎜”的要求，重设护筒。 |  | 问题描述：泥浆护壁钻孔灌注桩打桩时未安装护筒。违反JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第6.3.5条的要求。
D0009 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程3：其他 | 9 | 问题描述：地库灌注桩（管桩）预留钢筋锚入筏板的锚固长度小于35d（现场钢筋直径为Ф20） | 违反JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第4.2.4条的要求。 | 建议按照JGJ94-2008第4.2.4条：“混凝土桩的桩顶纵向主筋应锚入承台内，其锚入长度不宜小于 35 倍纵向主筋直径”的要求，将钢筋按规范要求接长，采用焊接或机械连接等方式，确保其满足锚固长度要求。 |  | 问题描述：地库灌注桩（管桩）预留钢筋锚入筏板的锚固长度小于35d（现场钢筋直径为Ф20）。违反JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第4.2.4条的要求。
D0010 | 十年期 | 地基基础工程 | 桩基工程3：其他 | 10 | 问题描述：地库基桩距承台边缘小于150mm | 违反JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第4.2.1条的要求。 | 建议按照JGJ94-2008第4.2.1条：“边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长，且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm”的要求，可通过加大承台尺寸或制定专项方案等方式，使基桩与承台边缘的距离满足设计及规范要求。 |  | 问题描述：地库基桩距承台边缘小于150mm。违反JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第4.2.1条的要求。
D0011 | 十年期 | 地基基础工程 | 地下基础工程 | 1 | 问题描述：纵向钢筋埋入基础中箍筋间距大于500mm且少于两道矩形封闭箍 | 违反22G101-3《混凝土结构施工图平面图整体表示方法制图规则和构造详图》第2-10页的要求。 | 建议按照22G101-3第2-10页：“纵向钢筋埋入基础中箍筋间距小于500mm且不少于两道矩形封闭箍筋”的要求，增设矩形封闭箍，确保箍筋间距不大于 500mm 且至少有两道。 |  | 问题描述：纵向钢筋埋入基础中箍筋间距大于500mm且少于两道矩形封闭箍。违反22G101-3《混凝土结构施工图平面图整体表示方法制图规则和构造详图》第2-10页的要求。
D0012 | 十年期 | 地基基础工程 | 地下基础工程 | 2 | 问题描述：现场承台高度不满足锚固要求时，竖向锚固长度小于 20 倍纵向主筋直径 | 违反JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第4.2.5条的要求。 | 建议按照JGJ94-2008第4.2.5条：“当承台高度不满足锚固要求时，竖向锚固长度不应小于 20 倍纵向主筋直径，并向柱轴线方向呈 90º弯折”的要求，通过在承台内设置锚固板或接长锚固钢筋的方式进行整改。 |  | 问题描述：现场承台高度不满足锚固要求时，竖向锚固长度小于 20 倍纵向主筋直径。违反JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》第4.2.5条的要求。
D0013 | 十年期 | 地基基础工程 | 地下基础工程 | 3 | 问题描述：底板钢筋锚入承台长度不足(砼C35，抗震三级，34d) | 违反22G101-3《混凝土结构施工图平面图整体表示方法制图规则和构造详图》第2-36页的要求。 | 建议按照22G101-3第2-36页：“变截面部位钢筋构造”的要求，将钢筋进行接长，在承台内增设锚固钢筋或锚固板等方式进行整改。 |  | 问题描述：底板钢筋锚入承台长度不足(砼C35，抗震三级，34d)。违反22G101-3《混凝土结构施工图平面图整体表示方法制图规则和构造详图》第2-36页的要求。
D0014 | 十年期 | 地基基础工程 | 地下基础工程 | 4 | 问题描述：地库回填土未完成，地下车库承压降水井已堵塞，影响抗浮设计整体功能，地库有上浮风险 | 违反GB 50296-2014 《管井技术规范》第7.5.7条的要求。 | 建议按照GB 50296-2014第7.5.7条：“地下室结构施工至正负零、基坑周边已回填且不需继续降水时，对所有的降水井和观测孔都要进行封闭，可采取“以砂还砂，以土还土”的原则处理，也可采用井内注浆的措施，具体情况具体分析，但必须安全可靠”的要求， 在还需继续降水时，对堵塞的地下车库承压降水井进行疏通，同时评估地库回填土进度，合理安排降水井维护工作。 |  | 问题描述：地库回填土未完成，地下车库承压降水井已堵塞，影响抗浮设计整体功能，地库有上浮风险。违反GB 50296-2014 《管井技术规范》第7.5.7条的要求。
D0015 | 十年期 | 地基基础工程 | 地下基础工程 | 5 | 问题描述：楼栋边回填土下沉 | 违反GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》第8.4.7条的要求。 | 建议按照GB 51004-2015第8.4.7条：“土方回填应预留沉降量，沉降量应符合设计要求”的标准，查明下沉原因，然后采取分层压实、添加合适的回填材料或设置排水设施等措施进行修复，确保回填土密实度符合要求。 |  | 问题描述：楼栋边回填土下沉。违反GB 51004-2015《建筑地基基础工程施工规范》第8.4.7条的要求。
D0016 | 十年期 | 地基基础工程 | 地下基础工程 | 6 | 问题描述：回填土局部不到位 | 违反DGJ08-11-2018 《地基基础设计标准》第6.1.7条的要求。 | 建议按照DGJ08-11-2018第6.1.7条：“基础施工完毕后,应及时进行回填。回填前应排除积水、清除虚土和建筑垃圾,回填应采用压实性较好的素土或级配砂石,压实系数不宜小于0.94。回填应对称进行,并分层夯实”的要求，查明下沉原因，然后采取分层压实、添加合适的回填材料或设置排水设施等措施进行修复，确保回填土密实度符合要求。 |  | 问题描述：回填土局部不到位。违反DGJ08-11-2018 《地基基础设计标准》第6.1.7条的要求。
D0017 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 1 | 问题描述：混凝土浇筑前，模板内部垃圾未冲洗干净 | 违反《GB50666-2011混凝土结构工程施工规范》第8.3-1条 | 建议按照《GB50666-2011混凝土结构工程施工规范》第8.3-1条“浇筑混凝土前，应清除模板内或垫层上的杂物。表面干燥的地基、垫层、模板上应洒水湿润；现场环境温度高于35℃时，宜对金属模板进行洒水降温；洒水后不得留有积水”。的要求，安排人员利用高压水枪或鼓风机对模板内部进行全面冲洗或吹扫，配合人工清理，确保垃圾全部排出 |  | 问题描述：混凝土浇筑前，模板内部垃圾未冲洗干净。违反《GB50666-2011混凝土结构工程施工规范》第8.3-1条
D0018 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 2 | 问题描述：剪力墙保护层缺失 | 违反GB50010-2010 《混凝土结构设计规范 》表8.2.1混凝土保护层的最小厚度c（mm）的要求 | 建议按照GB50010-2010“表8.2.1混凝土保护层的最小厚度c（mm）”的要求，设置剪力墙保护层垫块。 |  | 问题描述：剪力墙保护层缺失。违反GB50010-2010 《混凝土结构设计规范 》表8.2.1混凝土保护层的最小厚度c（mm）的要求
D0019 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 3 | 问题描述：构造边缘柱纵向钢筋直径大于Ф25mm时，接头部位箍筋数量不足 | 违反GB50666-2011《混凝土结构通用规范》第5.4.6条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第5.4.6条：“当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设两个箍筋，其距宜为50mm”的要求，增设箍筋。 |  | 问题描述：构造边缘柱纵向钢筋直径大于Ф25mm时，接头部位箍筋数量不足。违反GB50666-2011《混凝土结构通用规范》第5.4.6条的要求。
D0020 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 4 | 问题描述：边缘构造柱绑扎搭接区域内的箍筋未加密 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-4页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-4页：“纵向钢筋弯钩与机械锚固形式、纵向受力钢筋搭接区箍筋构造、纵向钢筋的连接”的要求，进行绑扎搭接区域内的箍筋加密设置。 |  | 问题描述：边缘构造柱绑扎搭接区域内的箍筋未加密。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-4页的要求。
D0021 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 5 | 问题描述：约束边缘柱箍筋起步距楼面大于50mm | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第5.4.7条：“梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离宜为50mm”的要求，进行约束边缘柱箍筋起步距离设置。 |  | 问题描述：约束边缘柱箍筋起步距楼面大于50mm。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7条的要求。
D0022 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 6 | 问题描述：边缘柱箍筋弯锚未错开设置 | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-3条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第5.4.7-3条：“梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置” 的要求，进行箍筋错开设置。 |  | 问题描述：边缘柱箍筋弯锚未错开设置。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-3条的要求。
D0023 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 7 | 问题描述：箍筋弯锚水平平直段长度小于钢筋直径的10d和75mm中的较大值， | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.3.6条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第5.3.6条：“箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍和75mm两者之中的较大值”的要求，进行箍筋弯锚水平长度的设置。 |  | 问题描述：箍筋弯锚水平平直段长度小于钢筋直径的10d和75mm中的较大值，违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.3.6条的要求。
D0024 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 8 | 问题描述：边缘构件部位拉筋未设置或漏设 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-24页和第2-26页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-24页：“约束边缘构件YBZ构造” 的节点做法，进行拉筋设置。 或：建议按照第2-26页：“构造边缘构件GBZ、扶壁柱FBZ、非边缘暗柱AZ构造”的节点做法，进行拉筋设置。 | 第2-24页，此条应用于楼栋底部的加强层； 第2-26页，此条应用于楼栋的标准层 | 问题描述：边缘构件部位拉筋未设置或漏设。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-24页和第2-26页的要求。
D0025 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 9 | 问题描述：直螺纹套筒钢筋接头外露丝扣大于2丝 | 违反JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》第6.3.1条的要求。 | 建议按照JGJ107-2016第6.3.1条：“接头安装后的单侧外露螺纹不宜超过2P”的要求，调整直螺纹套筒外露丝扣数。 |  | 问题描述：直螺纹套筒钢筋接头外露丝扣大于2丝。违反JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》第6.3.1条的要求。
D0026 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 10 | 问题描述：边缘柱竖向纵筋间距偏大， | 不符合要求。违反设计图纸以及22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-8页的要求。 | 建议按照设计图纸以及22G101-1第2-8页：“柱纵筋间距要求” 的要求，调整边缘柱竖向纵筋的间距。 |  | 问题描述：边缘柱竖向纵筋间距偏大，不符合要求。违反设计图纸以及22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-8页的要求。
D0027 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 11 | 问题描述：剪力墙边缘构件纵向钢筋根部偏位 | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，表5.5.3条的要求。 | 建议按照GB50204-2015表5.5.3条：“柱、梁允许偏差±5mm” 的要求，采用在偏位钢筋根部适当位置植筋、调整钢筋位置并与原钢筋焊接或采用纠偏器等工具进行矫正等方法来整改。 |  | 问题描述：剪力墙边缘构件纵向钢筋根部偏位。违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，表5.5.3条的要求。
D0028 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 12 | 问题描述：钢筋焊接时上下纵肋未对齐 | 违反JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第4.1.5条的要求。 | 建议按照JGJ18-2012第4.1.5条：“带肋钢筋进行闪光对焊、电狐焊、电渣压力焊和气压焊时，应将纵肋对纵肋安放和焊接” 的要求，可采用加固补强或割除重新焊接的方法进行整改。 |  | 问题描述：钢筋焊接时上下纵肋未对齐。违反JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第4.1.5条的要求。
D0029 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 13 | 问题描述：电渣压力焊完成后钢筋不垂直 | 违反JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第4.6.7条的要求。 | 建议按照JGJ18-2012第4.6.7条：“在焊接生产中焊工应进行自检，当发现偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷时，应查找原因，采取措施，及时消除” 的要求，对不垂直的钢筋可割除重新焊接。 |  | 问题描述：电渣压力焊完成后钢筋不垂直。违反JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第4.6.7条的要求。
D0030 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 14 | 问题描述：压力焊焊接质量差、焊包不饱满（小于4mm） | 违反JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第4.6.7条和第5.6.2条的要求。 | 建议按照JGJ18-2012第4.6.7条：“在焊接生产中焊工应进行自检，当发现偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷时，应查找原因，采取措施，及时消除；进行整改”和第5.6.2条：“电渣压力焊接头外观质量检查结果,应符合下列规定：1 四周焊包凸出钢筋表面的高度，当钢筋直径为25mm及以下时，不得小于 4mm” 的要求，对压力焊焊接质量差的部位割除后重新进行焊接。 |  | 问题描述：压力焊焊接质量差、焊包不饱满（小于4mm）。违反JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第4.6.7条和第5.6.2条的要求。
D0031 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 15 | 问题描述：电闸压力焊完成后钢筋偏位 | 违反JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第4.6.7条的要求。 | 建议按照JGJ18-2012第4.6.7条：“在焊接生产中焊工应进行自检，当发现偏心、弯折、烧伤等焊接缺陷时，应查找原因，采取措施，及时消除” 的要求，对压力焊偏位的钢筋进行返工重焊或进行加固处理。 |  | 问题描述：电闸压力焊完成后钢筋偏位。违反JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》第4.6.7条的要求。
D0032 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 16 | 问题描述：边缘构件相邻纵向钢筋电渣压力焊连接接头处在同一平面，未相互错开设置 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-21页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-21页：“相邻纵筋交错焊接连接，错开间距应≥500mm且≥35d” 的要求，对压力焊连接接头错开设置。 |  | 问题描述：边缘构件相邻纵向钢筋电渣压力焊连接接头处在同一平面，未相互错开设置。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-21页的要求。
D0033 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 17 | 问题描述：边缘构件相邻纵向钢筋直螺纹连接接头处在同一平面，未相互错开设置 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-9页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-9页：“相邻纵筋交错机械连接，错开间距应≥35d” 的要求，对相邻纵向钢筋直螺纹连接接头错开设置。 |  | 问题描述：边缘构件相邻纵向钢筋直螺纹连接接头处在同一平面，未相互错开设置。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-9页的要求。
D0034 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 18 | 问题描述：边缘柱端弯锚水平长度小于钢筋直径的12d ,（Ф25，长度为300mm） | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-16页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-16页：“KZ中柱柱顶纵向钢筋构造” 的节点做法，补长边缘柱端部弯锚的水平长度。 |  | 问题描述：边缘柱端弯锚水平长度小于钢筋直径的12d ,（Ф25，长度为300mm）。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-16页的要求。
D0035 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 19 | 问题描述：边缘构造柱变截面钢筋安装需下部弯锚，上部插入弯锚内 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-22页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-22页：“柱变截面安装方法为下部钢筋弯锚，上部钢筋插入弯锚内” 的要求，进行变截面钢筋设置。 |  | 问题描述：边缘构造柱变截面钢筋安装需下部弯锚，上部插入弯锚内。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-22页的要求。
D0036 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 20 | 问题描述：柱、梁拉筋两端弯锚角度不小于135° | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第5.4.7条：“拉筋用作梁、柱复合筋中单肢箍筋或梁腰筋间拉结筋时，两端弯钩的弯折角度均不应小于135” 的要求，精确弯折拉筋，确保弯锚角度符合标准。 |  | 问题描述：柱、梁拉筋两端弯锚角度不小于135°。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7条的要求。
D0037 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 21 | 问题描述：梁柱交接转角区箍筋缺失 | 违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第9.3.2条的要求。 | 建议按照GB50010-2010第9.3.2条：“柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式”的要求，补设箍筋。 |  | 问题描述：梁柱交接转角区箍筋缺失。违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第9.3.2条的要求。
D0038 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 22 | 问题描述：转角剪力墙未设置弯锚 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-19页剪力墙水平分布钢筋构造的要求。 | 建议按照22G101-1第2-19页：“剪力墙水平分布钢筋构造”的要求，在剪力墙转角处进行弯锚设置。 |  | 问题描述：转角剪力墙未设置弯锚。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-19页剪力墙水平分布钢筋构造的要求。
D0039 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 23 | 问题描述：剪力墙水平筋未设置10d弯折端 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-19页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-19页：“端部有暗柱时剪力墙水平分布钢筋端部做法”的要求，对水平筋端部进行弯折处理，保证弯折长度达到 10d。 |  | 问题描述：剪力墙水平筋未设置10d弯折端。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-19页的要求。
D0040 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 24 | 问题描述：挡板墙缺少端部封边构造 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-19页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-19页的要求，在挡板墙端部增设封边构造。 |  | 问题描述：挡板墙缺少端部封边构造。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-19页的要求。
D0041 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 25 | 问题描述：剪力墙水平钢筋起步间距大于50mm | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第5.4.7条：“梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋、板中钢筋距构件边缘的起始距离宜为50mm”的要求，进行剪力墙水平钢筋起步设置。 |  | 问题描述：剪力墙水平钢筋起步间距大于50mm。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7条的要求。
D0042 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 26 | 问题描述：剪力墙拉筋未绑扎、漏设 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-23页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-23页：“剪力墙施工缝、防震缝、拉结筋构造” 的节点做法，补设拉筋并牢固绑扎。 |  | 问题描述：剪力墙拉筋未绑扎、漏设。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-23页的要求。
D0043 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 27 | 问题描述：外剪力墙钢筋保护层偏小 | 违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.2.1条和第8.2.2条的要求。 | 建议按照GB50010-2010第8.2.1条：“表8.2.1混凝土保护层的最小厚度c（mm）”和第8.2.2条：“当有充分依据并采取下列措施时，可适当减小混凝土保护层的厚度。 1构件表面有可靠的防护层﹔2采用工厂化生产的预制构件；3在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施；4当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时，与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少，但不应小于25mm”的要求，将钢筋调整到设计位置，并用钢筋支架或垫块固定好，结构基层清理干净，表面涂刷界面剂，支设模板，采用喷射混凝土或浇筑细石混凝土的方法增加保护层厚度。 |  | 问题描述：外剪力墙钢筋保护层偏小。违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.2.1条和第8.2.2条的要求。
D0044 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：剪力墙及边缘柱 | 28 | 剪力墙竖向钢筋搭接长度不足1.2laE | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面图整体表示方法制图规则和构造详图》第2-21页：“剪力墙竖向分布钢筋连接构造（一）”的要求。 | 建议按照 22G101-1第2-21页：“剪力墙竖向分布钢筋连接构造（一）”的要求，进行接长处理，确保其达到 1.2laE。 | 牛中源 | 剪力墙竖向钢筋搭接长度不足1.2laE。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面图整体表示方法制图规则和构造详图》第2-21页：“剪力墙竖向分布钢筋连接构造（一）”的要求。
D0045 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 1 | 问题描述：地库梁柱核心区域箍筋设置不足 | 违反JGJ 3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.4.10条的要求 | 建议按照JGJ 3-2010第6.4.10条：“框架节点核心区应设置水平箍筋”的要求，补设箍筋，确保箍筋间距、数量及规格符合标准。 |  | 问题描述：地库梁柱核心区域箍筋设置不足。违反JGJ 3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.4.10条的要求
D0046 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 2 | 问题描述：梁截面尺寸≥450mm时，梁腹构造钢筋间距大于200mm（或梁腹构造筋漏设） | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-41页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-41页：“当梁高度≥450mm时，在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋；纵向构造钢筋间距200mm”的要求，补设构造钢筋并调整间距至不大于 200mm。 |  | 问题描述：梁截面尺寸≥450mm时，梁腹构造钢筋间距大于200mm（或梁腹构造筋漏设）。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-41页的要求。
D0047 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 3 | 问题描述：连梁底部腰筋缺少拉筋 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-27页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-27页：“连梁、暗梁及边框梁拉筋直径:当梁宽350mm时为6mm，梁宽>350mm时为8mm，拉筋间距为2倍箍筋间距。当设有多排拉筋时，上下两排拉筋竖向错开设置”的要求，补设拉筋，确保拉筋的规格、间距符合标准。 |  | 问题描述：连梁底部腰筋缺少拉筋。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-27页的要求。
D0048 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 4 | 问题描述：底板框架梁腰筋的拉筋缺失 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-41页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-41页：“梁侧面纵向构造筋和拉筋”的节点做法：“当梁宽≤350mm时，拉筋直径为6mm；梁宽>350mm时，拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍。当设有多排拉筋时，上下两排拉筋竖向错开设置”，补设框架梁腰筋的拉筋。 |  | 问题描述：底板框架梁腰筋的拉筋缺失。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-41页的要求。
D0049 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 5 | 问题描述：框架梁底部钢筋弯锚水平长度小于15d | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-33页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-33页：“梁弯锚长度为钢筋直径的15d”的要求，进行弯锚延长处理，保证水平长度达到 15d 及以上。 |  | 问题描述：框架梁底部钢筋弯锚水平长度小于15d。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-33页的要求。
D0050 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 6 | 问题描述：梁侧面构造钢筋锚入支座长度小于钢筋直径的15d | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-41页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-41页：“梁侧面构造纵筋的搭接与锚固长度可取15d” 的要求，将构造钢筋在支座处的锚固长度延长至不小于 15d。 |  | 问题描述：梁侧面构造钢筋锚入支座长度小于钢筋直径的15d。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-41页的要求。
D0051 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 7 | 问题描述：非框架梁上部弯锚水平长度小于15d | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-40页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-40页：“非框架梁L、Lg、LN配筋构造”的要求，进行弯锚水平长度延长处理，确保其达到 15d 及以上。 |  | 问题描述：非框架梁上部弯锚水平长度小于15d。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-40页的要求。
D0052 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 8 | 问题描述：框架梁上部弯锚水平长度小于15d | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-38页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-38页：“框架梁与剪力墙平面内、平面外连接构造”的要求，进行弯锚水平长度延长处理，确保其达到 15d 及以上。 |  | 问题描述：框架梁上部弯锚水平长度小于15d。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-38页的要求。
D0053 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 9 | 问题描述：框架梁（或连梁）上部纵向钢筋锚固长度不足（如设计要求为：抗震三级，砼标号C35,钢筋标号Ф25，锚固长度=34d=850mm，现场实测为630mm） | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面图整体表示方法制图规则和构造详图》第2-38页的“框架梁与剪力墙平面内、平面外连接构造”的做法要求。 | 建议按照22G101-1第2-38页：“框架梁与剪力墙平面内、平面外连接构造”的做法要求，设置符合要求的锚固长度。 |  | 问题描述：框架梁（或连梁）上部纵向钢筋锚固长度不足（如设计要求为：抗震三级，砼标号C35,钢筋标号Ф25，锚固长度=34d=850mm，现场实测为630mm）。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面图整体表示方法制图规则和构造详图》第2-38页的“框架梁与剪力墙平面内、平面外连接构造”的做法要求。
D0054 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 10 | 框架节点处梁纵向受力钢筋设置在柱纵向钢筋外侧 | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.8条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第5.4.8条：“框架节点处梁纵向受力钢筋宜放在柱纵向钢筋内侧” 的要求，进行整改。 | 葛新涛 | 框架节点处梁纵向受力钢筋设置在柱纵向钢筋外侧。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.8条的要求。
D0055 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 11 | 问题描述：主次梁部位缺失加密箍筋 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-39页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-39页：“附加箍筋范围”的节点做法7，进行附加箍筋设置。 |  | 问题描述：主次梁部位缺失加密箍筋。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-39页的要求。
D0056 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 12 | 问题描述：梁底部纵向钢筋之间的净间距偏小 | 违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第9.2.1-3条的要求。 | 建议按照GB50010-2010第9.2.1-3条：“梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和 1.5d；梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d”的要求，进行纵向钢筋间距设置。 |  | 问题描述：梁底部纵向钢筋之间的净间距偏小。违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第9.2.1-3条的要求。
D0057 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 13 | 问题描述：梁底筋被受柱箍筋影响，距梁底约150mm | 违反 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》“表5.5.3 钢筋安装允许偏差和检验方法”的要求 | 建议按照GB50204-2015“表5.5.3 钢筋安装允许偏差和检验方法”的偏差要求进行调整，确保梁底筋设置符合规范要求 | 胡银军 | 问题描述：梁底筋被受柱箍筋影响，距梁底约150mm。违反 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》“表5.5.3 钢筋安装允许偏差和检验方法”的要求
D0058 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：梁 | 14 | 地下车库（33-36/UA-XA轴）区域梁上拉结筋间距过大 | 违反图集22G101-1第2-41页的注4的要求 | 建议按照图集22G101-1第2-41页的注4：“拉筋间距为非加密区箍筋间距的2倍。当设有多排拉筋时，上下两排拉筋竖向错开设置。”的要求，进行整改 |  | 地下车库（33-36/UA-XA轴）区域梁上拉结筋间距过大。违反图集22G101-1第2-41页的注4的要求
D0059 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：板 | 1 | 问题描述：板筋搭接长度小于图集要求1.3LlE | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-4页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-4页：“连接区段长度：绑扎搭接为1.3LlE” 的要求，进行绑扎搭接长度设置。 |  | 问题描述：板筋搭接长度小于图集要求1.3LlE。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-4页的要求。
D0060 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：板 | 2 | 问题描述：下沉卫生间折板轴挑板未设置到位，钢筋保护层缺失 | 违反22G101-1第2-60页：“局部升降板SJB构造(一)”的要求 | 建议按照22G101-1第2-60页：“局部升降板SJB构造(一)”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：下沉卫生间折板轴挑板未设置到位，钢筋保护层缺失。违反22G101-1第2-60页：“局部升降板SJB构造(一)”的要求
D0061 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：板 | 3 | 问题描述：钢筋紧贴模板，缺少保护层 | 违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.2.1条和GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.9条的要求 | 建议按照GB50010-2010第8.2.1条：“表8.2.1混凝土保护层的最小厚度c（mm）”和GB50666-2011第5.4.9条：“钢筋安装应采用定位件固定钢筋的位置，并宜采用专用定位件。定位件应具有足够的承载力、刚度、稳定性和耐久性。定位件的数量、间距和固定方式,应能保证钢筋的位置偏差符合国家现行有关标准的规定” 的要求，进行板筋保护层厚度设置。 |  | 问题描述：钢筋紧贴模板，缺少保护层。违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.2.1条和GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.9条的要求
D0062 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：板 | 4 | 问题描述：预留洞口大于300mm缺少补强附加钢筋 | 违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-63页的要求。 | 建议按照22G101-1第2-63页：“矩形洞边长和圆形洞直径大于300mm但不大于1000mm时补强钢筋构造” 的要求，进行板预留洞口钢筋补强。 |  | 问题描述：预留洞口大于300mm缺少补强附加钢筋。违反22G101-1《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板》第2-63页的要求。
D0063 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：板 | 5 | 问题描述：楼梯下口部位预留钢筋位置 | 不符合规范要求。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.6.3-3的要求。 | 建议按照GB50666-2011第8.6.3-3：“竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定：3 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内”的要求，进行整改 |  | 问题描述：楼梯下口部位预留钢筋位置不符合规范要求。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.6.3-3的要求。
D0064 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：材料加工 | 1 | 问题描述：25mm钢筋机械连接丝扣长度不足 | 违反JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》第6.2.1-3条的要求。 | 建议按照JGJ107-2016第6.2.1-3条：“钢筋丝头长度应满足产品设计要求，极限偏差应为0～2.0p” 的要求，对丝扣长度不足的钢筋重新加工。 |  | 问题描述：25mm钢筋机械连接丝扣长度不足。违反JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》第6.2.1-3条的要求。
D0065 | 十年期 | 主体结构工程 | 钢筋工序：材料加工 | 2 | 问题描述：钢筋套丝不完整，有缺失， | 违反JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》第6.2.1.4条的要求 | 建议按照JGJ107-2016第6.2.1.4条“钢筋丝头宜满足6∫级精度要求，应采用专用直螺纹量规检验，通规应能顺利旋入并达到要求的拧入长度，止规旋入不得超过3P“ |  | 问题描述：钢筋套丝不完整，有缺失，违反JGJ107-2016《钢筋机械连接技术规程》第6.2.1.4条的要求
D0066 | 十年期 | 主体结构工程 | 模板工序 | 1 | 问题描述：模板接缝翘边 | 违反JGJ 162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》 | 建议按照JGJ162-2008第6.1.3条：“安装模板应保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确，构造应符合模板设计要求”的标准，进行模板的铺设。 |  | 问题描述：模板接缝翘边。违反JGJ 162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》
D0067 | 十年期 | 主体结构工程 | 混凝土工序、现浇结构质量 | 1 | 问题描述：飘窗板破损 | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求。或（第8.2.1条的要求） | 1、建议按照GB50204-2015第8.2.2条：“现浇结构的外观质量不应有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理方案进行处理。对经处理的部位应重新验收”的要求，对较小部位的基层进行清理后，用 1:2 水泥砂浆抹补齐整；对较大部位，在清理基层后于修补界面上涂刷界面剂，使用高一级的细石混凝土或聚合物混凝土进行修补。（适用于轻微、中等技术风险）； 2、建议按照GB50204-2015第8.2.1条的要求：“现浇结构的外观质量不应有严重缺陷”，进行修复处理（适用于严重技术风险）。 | 如涉及严重缺陷，采用第8.2.1条。 | 问题描述：飘窗板破损。违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求。或（第8.2.1条的要求）
D0068 | 十年期 | 主体结构工程 | 混凝土工序、现浇结构质量 | 2 | 梁下露筋 | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求。或（第8.2.1条） | 1、建议按照GB50204-2015第8.2.2条：“现浇结构的外观质量不应有一般缺陷”的要求，采取专项措施进行修整（先除锈，后用高标号砼材料进行修复）（适用于轻微、中等技术风险）； 2、建议按照GB50204-2015第8.2.1条：“现浇结构的外观质量不应有严重缺陷”的要求，采取专项措施进行修整（先除锈，后用高标号砼材料进行修复）（适用于严重技术风险）。 | 如涉及严重缺陷，采用第8.2.1 条。 | 问题描述:梁下露筋。违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求。或（第8.2.1条）
D0069 | 十年期 | 主体结构工程 | 混凝土工序、现浇结构质量 | 3 | 混凝土楼面露筋 | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求（或第8.2.1条的要求）。 | 1、建议按照GB50204-2015第8.2.2条：“现浇结构的外观质量不应有一般缺陷” 的要求，采取专项措施进行修整（先除锈，后用高标号砼材料进行修复）（适用于轻微、中等技术风险）； 2、建议按照GB50204-2015第8.2.1条：“现浇结构的外观质量不应有严重缺陷” 的要求，进行修复处理（适用于严重技术风险）。 | 如涉及严重缺陷，采用第8.2.1条。 | 问题描述:混凝土楼面露筋。违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求（或第8.2.1条的要求）。
D0070 | 十年期 | 主体结构工程 | 混凝土工序、现浇结构质量 | 4 | 地下车库北侧坡道挡土墙露筋，未涂抹混凝土界面剂，并采用水泥砂浆抹平， | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.9.3、8.9.4条的要求。 | 1、建议按照GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.9.3、8.9.4条的缺陷修整要求，对混凝土结构外观一般或严重缺陷由施工单位按技术处理方案进行修整 |  | 问题描述:地下车库北侧坡道挡土墙露筋，未涂抹混凝土界面剂，并采用水泥砂浆抹平，违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.9.3、8.9.4条的要求。
D0071 | 十年期 | 主体结构工程 | 混凝土工序、现浇结构质量 | 5 | 混凝土墙面蜂窝 | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求（或第8.2.1条的要求）。 | 1、建议按照GB50204-2015第8.2.2条：“现浇结构的外观质量不应有一般缺陷的要求，将蜂窝处松散的混凝土和石子剔除到坚实基层，根据蜂窝的深浅和面积，采用水泥砂浆或细石混凝土进行修补 （适用于轻微、中等技术风险）； 2、建议按照GB50204-2015第8.2.1条：“现浇结构的外观质量不应有严重缺陷” 的要求，进行修复处理（适用于严重技术风险）。 | 如涉及严重缺陷，采用第8.2.1条。 | 问题描述:混凝土墙面蜂窝。违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求（或第8.2.1条的要求）。
D0072 | 十年期 | 主体结构工程 | 混凝土工序、现浇结构质量 | 6 | 问题描述：后浇带处支撑被拆除 | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.2.3条的要求。 | 建议按照GB50204-2015第4.2.3条：“后浇带处的模板及支架应独立设置” 的要求，对后浇带进行加固支撑。 |  | 问题描述：后浇带处支撑被拆除。违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第4.2.3条的要求。
D0073 | 十年期 | 主体结构工程 | 混凝土工序、现浇结构质量 | 7 | 问题描述：地下车库后浇带梁下混凝土浮浆未凿除， | 违反 GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第 8.3.10条的要求。 | 建议按照GB50666-2011 第8.3.10条：“施工缝或后浇带处浇筑混凝土，应符合下列规定：1 结合面应为粗糙面，并应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层；2 结合面处应洒水湿润，但不得有积水；3 施工缝处已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa；4 柱、墙水平施工缝水泥砂浆接浆层厚度不应大于30mm，接浆层水泥砂浆应与混凝土浆液成分相同；5 后浇带混凝土强度等级及性能应符合设计要求；当设计无具体要求时，后浇带混凝土强度等级宜比两侧混凝土提高一级，并宜采用减少收缩的技术措施”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：地下车库后浇带梁下混凝土浮浆未凿除，违反 GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第 8.3.10条的要求。
D0074 | 十年期 | 主体结构工程 | 混凝土工序、现浇结构质量 | 8 | 问题描述：现浇女儿墙挑檐超过12m未设置结构伸缩缝 | 违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.1.1条注：4的要求 | 建议按照GB50010-2010第8.1.1条注：4 “现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12m”的要求，进行整改 |  | 问题描述：现浇女儿墙挑檐超过12m未设置结构伸缩缝。违反GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.1.1条注：4的要求
D0075 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 1 | 问题描述：PC预制构件预留钢筋被切断 | 违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第12.1.7条的要求 | 建议按照JGJ1-2014第12.1.7条：“未经设计允许不得对预制构件进行切割、开洞”的要求，编制专项方案进行处理。 |  | 问题描述：PC预制构件预留钢筋被切断。违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第12.1.7条的要求
D0076 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 2 | 问题描述：预制构件接驳螺栓未拧紧 | 违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第13.2.8条的要求。 | 建议按照JGJ1-2014第13.2.8条：“预制构件采用螺栓连接时，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定” 的要求，拧紧接驳螺栓。 |  | 问题描述：预制构件接驳螺栓未拧紧。违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第13.2.8条的要求。
D0077 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 3 | 问题描述：钢筋锚固板安装后的钢筋端面未伸出锚固板端面 | 违反JGJ256-2011《钢筋锚固板应用技术规程》第5.2.4条的要求。 | 建议按照JGJ256-2011第5.2.4条：“安装完成后的钢筋端面应伸出锚固板端面，钢筋丝头外露长度不宜小于1.0p”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：钢筋锚固板安装后的钢筋端面未伸出锚固板端面。违反JGJ256-2011《钢筋锚固板应用技术规程》第5.2.4条的要求。
D0078 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 4 | 问题描述：PC竖向预制构件底部接缝高度预留不足20mm | 违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第8.3.4-1条要求。 | 建议按照JGJ1-2014第8.3.4-1条：“预制剪力墙底部接缝宜设置在楼面标高处，并应符合下列规定:1接缝高度宜为20mm”的要求，确保接缝高度满足规范要求。 |  | 问题描述：PC竖向预制构件底部接缝高度预留不足20mm。违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第8.3.4-1条要求。
D0079 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 5 | 问题描述：PC预制墙板坐浆预留高度大于20mm（已达70mm） | 违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第8.3.4-1条的要求。 | 建议按照JGJ1-2014第8.3.4-1条：“预制剪力墙底部接缝宜设置在楼面标高处，并应符合下列规定:1接缝高度宜为20mm” 的要求，调整PC预制墙板高度。 |  | 问题描述：PC预制墙板坐浆预留高度大于20mm（已达70mm）。违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第8.3.4-1条的要求。
D0080 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 6 | 问题描述：PC预制凸窗或预制剪力墙底部封堵砂浆不密实、开裂 | 违反JGJ 1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第12.3.3-3条的要求。 | 建议按照JGJ1-2014第12.3.3-3条：“钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头灌浆前，应对接缝周围进行封堵，封堵措施应符合结合面承载力设计要求”，将不密实的砂浆全部剔除后，对基层进行充分的湿润和清理，重新使用专用的封堵砂浆封堵密实。 |  | 问题描述：PC预制凸窗或预制剪力墙底部封堵砂浆不密实、开裂。违反JGJ 1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第12.3.3-3条的要求。
D0081 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 7 | 问题描述：预制构件安装偏位 | 违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第6.1.6的要求。 | 建议按照JGJ1-2014第6.1.6条：“装配式结构竖向布置应连续、均匀，应避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力沿竖向突变” 的要求，对偏位部位进行调整。 | 张明生 | 问题描述：预制构件安装偏位。违反JGJ1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第6.1.6的要求。
D0082 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 8 | 问题描述：PC预制构件外叶板修补质量差、破损 | 违反DGJ08-2117-2012《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》第5.1.5条和第5.3.3条的要求。 | 建议按照DGJ08-2117-2012第5.1.5条：“预制构件驳运与吊装应采取防止破损的保护措施”和第5.3.3条：“预制构件外观质量不应有严重缺陷,产生严重缺陷的构件不得使用。产生一般缺陷时,应由预制构件生产单位或施工单位进行修整处理,修整技术处理方案应经监理单位确认后进行实施,经修整处理后的预制构件应重新检查”的要求，将破损处的松散颗粒清理干净，在破损处涂刷界面剂，支设定制模板后，浇筑与预制构件同强度等级的细石混凝土或高强修补砂浆。 |  | 问题描述：PC预制构件外叶板修补质量差、破损。违反DGJ08-2117-2012《装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》第5.1.5条和第5.3.3条的要求。
D0083 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 9 | 问题描述：预制构件破损 | 违反JGJ 1-2014 《装配式混凝土结构技术规程》第11.4.1条的要求。 | 建议按照JGJ 1-2014第11.4.1条：“预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不宜有一般缺陷。对已出现的一般缺陷，应按技术方案进行处理，并应重新检验”的要求，将破损处的松散颗粒清理干净，在破损处涂刷界面剂，支设定制模板后，浇筑与预制构件同强度等级的细石混凝土或高强修补砂浆。 |  | 问题描述：预制构件破损。违反JGJ 1-2014 《装配式混凝土结构技术规程》第11.4.1条的要求。
D0084 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 10 | 问题描述：剪力墙预制构件擅自开槽 | 违反JGJ 1-2014 《装配式混凝土结构技术规程》第12.1.7条的要求。 | 建议按照JGJ 1-2014 第12.1.7条：“未经设计允许不得对预制构件进行切割、开洞”的要求，请设计进行复核确认后整改 |  | 问题描述：剪力墙预制构件擅自开槽。违反JGJ 1-2014 《装配式混凝土结构技术规程》第12.1.7条的要求。
D0085 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 11 | 问题描述：预制楼梯段与现浇平台预留缝偏大（大于20mm，达到60mm） | 违反15G310-1《装配式混凝土结构连接节点构造》第41页的要求。 | 建议按照15G310-1第41页的要求，调整预制楼梯段与现浇平台预留缝间距，确保满足20mm要求。 |  | 问题描述：预制楼梯段与现浇平台预留缝偏大（大于20mm，达到60mm）。违反15G310-1《装配式混凝土结构连接节点构造》第41页的要求。
D0086 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 12 | 问题描述：预制楼梯滑动铰端砂浆堵塞软隔离层 | 违反图纸要求与JGJ/1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第6.5.8-1条和16G906《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》第6-3页：“固定铰端安装节点图示”的要求。 | 建议按照JGJ 1-2014第6.5.8-1条：“预制楼梯宜一端设置固定铰，另一端设置滑动铰，其转动及滑动变形能力应满足结构层间位移的要求，且预制梯端部在支承构件上的最小搁置长度应符合表6.5.8的规定”和16G906第6-3页：“固定铰端安装节点图示”的要求，设置相应的软连接材料 |  | 问题描述：预制楼梯滑动铰端砂浆堵塞软隔离层。违反图纸要求与JGJ/1-2014《装配式混凝土结构技术规程》第6.5.8-1条和16G906《装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解》第6-3页：“固定铰端安装节点图示”的要求。
D0087 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 12 | 问题描述：预制剪力墙构件未灌浆，工序滞后（超过3层） | 违反《上海市装配式混凝土建筑工程质量管理规定》沪住建规范〔2022〕14 号的第三十三条要求。 | 中等技术风险 建议按照《上海市装配式混凝土建筑工程质量管理规定》沪住建规范〔2022〕14 号的第三十三条：“施工单位应当按照有关规定和设计要求编制钢筋套筒灌浆专项施工方案。框架结构一般为同层灌浆， 即在本层顶板浇筑完成后，上一层柱施工前灌浆；剪力墙结构应当及时灌浆，连续未灌浆层不得超过 3 层”的要求，及时对预制构件进行灌浆处理。 |  | 问题描述：预制剪力墙构件未灌浆，工序滞后（超过3层）。违反《上海市装配式混凝土建筑工程质量管理规定》沪住建规范〔2022〕14 号的第三十三条要求。
D0088 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 13 | 问题描述：灌浆饱满度抽测中，其中一个点灌浆不饱满，缺陷深度≤1.5d | 违反《IDI风险管理机构 PC 装配式建筑钢筋套筒灌浆质量检查指引》的要求 。 | 建议按照《IDI风险管理机构 PC 装配式建筑钢筋套筒灌浆质量检查指引》的合格标准要求，对不饱满的灌浆孔进行补灌。 |  | 问题描述：灌浆饱满度抽测中，其中一个点灌浆不饱满，缺陷深度≤1.5d。违反《IDI风险管理机构 PC 装配式建筑钢筋套筒灌浆质量检查指引》的要求 。
D0089 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 14 | 问题描述：灌浆饱满度抽测中，其中一个点灌浆不饱满，缺陷深度＞1d | 违反《进一步加强装配整体式混凝土结构工程钢筋套筒灌浆饱满性的质量监管》市安质监提示[2021]16号文的要求 | 建议按照“市安质监提示[2021]16号”：“二、判定标准 (一）单套筒灌浆饱满性的判定：1.当套筒内部灌浆未见任何缺陷时，该个套筒灌浆饱满性判为合格；2.当套筒内部灌浆缺陷的最大长度不超过1d (d为连接钢筋直径)时，该个套筒灌浆饱满性判为合格；当套筒内部灌浆缺陷最大长度超过1d (d为连接钢筋直径）时，该个套筒灌浆饱满性判为不合格”的要求，进行补灌。 |  | 问题描述：灌浆饱满度抽测中，其中一个点灌浆不饱满，缺陷深度＞1d。违反《进一步加强装配整体式混凝土结构工程钢筋套筒灌浆饱满性的质量监管》市安质监提示[2021]16号文的要求
D0090 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 15 | 问题描述：PC剪力墙竖向连接筋外露长度不足、钢筋污染 | 违反违反JGJ 355-2015《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》第3.2.1条和第6.3.1条的要求 | 建议按照JGJ355-2015第3.2.1：“灌浆套筒应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398 的有关规定。灌浆套筒灌浆端最小内径与连接钢筋公称直径的差值不宜小于表3.1.2规定的数值，用于钢筋锚固的深度不宜小于插入钢筋公称直径的8倍”和第6.3.1条：“连接部位现浇混凝土施工过程中，应采取设置定位架等措施保证外露钢筋的位置、长度和垂直度，并应避免污染钢筋”的要求，进行整改 |  | 问题描述：PC剪力墙竖向连接筋外露长度不足、钢筋污染。违反违反JGJ 355-2015《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》第3.2.1条和第6.3.1条的要求
D0091 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 16 | 问题描述：PC预制结构外墙接缝偏小 | 违反《上海市装配式整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安〔2020〕20号）“第九条（四）”的要求。 | 建议按照《上海市装配式整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安〔2020〕20号）“第九条（四）：当接缝宽度小于 10mm 或接缝堵塞时，施工单位应进行切缝处理，并纳入基层验收范围”，进行处理。 |  | 问题描述：PC预制结构外墙接缝偏小。违反《上海市装配式整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》（沪建质安〔2020〕20号）“第九条（四）”的要求。
D0092 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 17 | 问题描述：PC预制结构外墙接缝偏小 | 违反GB/T51231-2016《装配式混凝土建筑技术标准》第5.9.6条的要求。 | 建议按照GB/T51231-2016第5.9.6条：“外挂墙板的形式和尺寸应根据建筑立面造型、主体结构层间位移限值、楼层高度、节点连接形式、温度变化、接缝构造、运输限制条件和现场起吊能力等因素确定；板间接缝宽度应根据计算确定且不宜小于10mm；当计算缝宽大于30mm时，宜调整外挂墙板的形式或连接方式”的要求，调整外墙接缝宽度 |  | 问题描述：PC预制结构外墙接缝偏小。违反GB/T51231-2016《装配式混凝土建筑技术标准》第5.9.6条的要求。
D0093 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 18 | 问题描述：施工现场楼梯构件堆放超过2层 | 违反DGJ08-2117-2012《 装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》第5.2.2-3条的要求。 | 建议按照DGJ08-2117-2012第5.2.2-3条：“预制叠合板、柱、梁宜采用叠放方式。预制叠合板叠放层数不宜大于6层,预制柱、梁叠放层数不宜大于2层。底层及层 间应设置支垫,支垫应平整且应上下对齐,支垫地基应坚实。构件不得直接放置于地面上”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：施工现场楼梯构件堆放超过2层。违反DGJ08-2117-2012《 装配整体式混凝土结构施工及质量验收规范》第5.2.2-3条的要求。
D0094 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 19 | 问题描述：7#楼二层顶板叠合板偏位 |  | 建议按照15G366-1《桁架钢筋混凝土叠合板》第83页要求：中间支座、及端支座伸入10mm要求进行整改 |  | 问题描述：7#楼二层顶板叠合板偏位
D0095 | 十年期 | 主体结构工程 | 装配式预制结构（PC） | 20 | 问题描述：3#楼5层1轴YWQ16预制墙板安装高度大于设计底板高度30mm， | 违反15G366-1《桁架钢筋混凝土叠合板》第83页的要求 | 建议按照15G366-1《桁架钢筋混凝土叠合板》第83页：“中间支座、及端支座伸入10mm”的要求，在PC墙板安装前对结构标高进行复核、调整。 |  | 问题描述：3#楼5层1轴YWQ16预制墙板安装高度大于设计底板高度30mm，违反15G366-1《桁架钢筋混凝土叠合板》第83页的要求
D0096 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 1 | 问题描述：桩头以及周侧未做防水措施 | 违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》第5.6.3条、GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第5.7.4条和10J301《地下建筑防水构造》第59页：桩头防水构造（一）、（二）的要求。 | 建议按照GB50108-2008第5.6.3条：“桩头防水构造形式应符合图5.6.3-1和5.6.3-2的规定”、 GB50208-2011第5.7.4条：“桩头顶面和侧面裸露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，并延伸到结构底板垫层150mm处；桩头四周300mm范围内应抹聚合物水泥防水砂浆过渡层”和10J301第59页：“桩头防水构造（一）、（二）”的要求，进行桩头部位的防水处理。 |  | 问题描述：桩头以及周侧未做防水措施。违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》第5.6.3条、GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第5.7.4条和10J301《地下建筑防水构造》第59页：桩头防水构造（一）、（二）的要求。
D0097 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 2 | 问题描述：基础筏板保护层厚度不足 | 违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》第4.1.7-3条的要求。 | 建议按照GB50108-2008第4.1.7-3条：“钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用，迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：基础筏板保护层厚度不足。违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》第4.1.7-3条的要求。
D0098 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 3 | 问题描述：止水钢板漏焊、焊接不饱满、未满焊 | 违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第4.6.10条的要求。 | 建议按照GB50208-2011第4.6.10条：“焊缝的焊波应均匀，焊渣和飞溅物应清除干净；保护涂层不得有漏涂、脱皮和反锈现象” 的要求，进行重新焊接处理。 |  | 问题描述：止水钢板漏焊、焊接不饱满、未满焊。违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第4.6.10条的要求。
D0099 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 4 | 问题描述：止水钢板局部被烧穿 | 违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第4.6.9条的要求 | 建议按照GB50208-2011第4.6.9条：“焊缝不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑、针状气孔等缺陷”的要求，对缺陷部位进行修复 |  | 问题描述：止水钢板局部被烧穿。违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第4.6.9条的要求
D0100 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 5 | 问题描述：防水卷材阴阳角部位未设置附加层。 1、地下室部位： | 违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第4.3.5条的要求。 2、室内部位：违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.4.3条的要求。 | 1、地下室部位：建议按照GB50208-2011第4.3.5条：“基层阴阳角应做成圆弧或45°坡角，其尺寸应根据卷材品种确定；在转角处、变形缝、施工缝，穿墙管等部位应铺贴卷材加强层，加强层宽度不应小于500mm” 的要求，进行附加层设置。 2、室内部位：建议按照JGJ298-2013第6.4.3条：“防水卷材应在阴阳角、管根、地漏等部位先铺设附加层，附加层材料可采用与防水层同品种的卷材或与卷材相容的涂料” 的要求，进行附加层设置。 |  | 问题描述：防水卷材阴阳角部位未设置附加层。 1、地下室部位：违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第4.3.5条的要求。 2、室内部位：违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.4.3条的要求。
D0101 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 6 | 问题描述：地下车库顶板边缘阳角处防水卷材未施工附加层 | 违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 4.3.7 条要求。 | 建议按照GB50108-2008 4.3.7 条：“阴阳角处应做成圆弧或45°坡角，其尺寸应根据卷材品种确定。在阴阳角等特殊部位，应增做卷材加强层，加强层宽度宜为300～500mm”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：地下车库顶板边缘阳角处防水卷材未施工附加层。违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 4.3.7 条要求。
D0102 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 7 | 问题描述：地下一层南立面外墙防水卷材搭接不足100mm | 违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》“表4.3.6防水卷材的搭接宽度”的要求。 | 建议按照GB50208-2011“表4.3.6防水卷材的搭接宽度”：“弹性体改性沥青防水卷材搭接宽度100mm”的要求，对不符合要求部位进行返工。 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材搭接宽度为80mm；热熔为100mm | 问题描述：地下一层南立面外墙防水卷材搭接不足100mm。违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》“表4.3.6防水卷材的搭接宽度”的要求。
D0103 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 8 | 问题描述：地库防水基层未处理干净、不平整（防水卷材施工） | 违反GB50108-2008 《地下工程防水技术规范》第4.3.12条的要求。 | 建议按照GB50108-2008 第4.3.12条：“卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁,阴阳角处应做圆弧或折角,并应符合所用卷材的施工要求”，进行基层修复。 |  | 问题描述：地库防水基层未处理干净、不平整（防水卷材施工）。违反GB50108-2008 《地下工程防水技术规范》第4.3.12条的要求。
D0104 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 9 | 问题描述：地下室外墙部位聚氨酯防水基层处理不到位 | 违反GB50108-2008 《地下工程防水技术规范》第4.4.10条的要求。 | 建议按照GB50108-2008 第4.4.10条：“有机防水涂料基层表面应基本干燥，不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻面等缺陷。涂料施工前，基层阴阳角应做成圆弧形”的要求，进行整改 |  | 问题描述：地下室外墙部位聚氨酯防水基层处理不到位。违反GB50108-2008 《地下工程防水技术规范》第4.4.10条的要求。
D0105 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 10 | 问题描述：地下车库坡道外侧下部墙面基层未找平、螺杆洞未封堵已铺设防水卷材 | 违反 GB50108-2008 《地下工程防水技术规范》第4.3.12 条的要求。 | 建议按照 GB50108-2008第 4.3.12 条：“卷材防水层的基面应坚实、平整、清洁，阴阳角处应做圆弧或折角，并应符合所用卷材的施工要求”， 对基层重新清理到位。 |  | 问题描述：地下车库坡道外侧下部墙面基层未找平、螺杆洞未封堵已铺设防水卷材。违反 GB50108-2008 《地下工程防水技术规范》第4.3.12 条的要求。
D0106 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 11 | 问题描述：地下室外墙防水卷材粘贴不牢固 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.1.8-1条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第5.1.8-1条：“卷材铺贴应平整顺直，不应有起鼓、张口、翘边等现象” 的要求，对防水卷材粘贴不牢固处重新进行铺贴。 |  | 问题描述：地下室外墙防水卷材粘贴不牢固。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.1.8-1条的要求。
D0107 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 12 | 问题描述：地下室穿外墙套管与外结构防水层未设置加强层 | 违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第5.4.6条的要求。 | 建议按照GB50208-2011第5.4.6条：“当主体结构迎水面有柔性防水层时,防水层与穿墙管连接处应增设加强层” 的要求，对该处进行加强处理。 | 倪伟一 | 问题描述：地下室穿外墙套管与外结构防水层未设置加强层。违反GB50208-2011《地下防水工程质量验收规范》第5.4.6条的要求。
D0108 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 13 | 问题描述：地下室承台积水 | 违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》第4.1.15条的要求。 | 建议按照GB50108-2008第4.1.15条：“防水混凝土施工前应做好降排水工作，不得在有积水的环境中浇筑混凝土”的要求，进行积水抽排。 |  | 问题描述：地下室承台积水。违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》第4.1.15条的要求。
D0109 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 14 | 问题描述：地库顶板部位防水卷材保护层的钢筋网片设置在混凝土底部，影响面层抗裂性能 | 违反GB50037-2013《建筑地面设计规范》第3.1.8-5条的要求。 | 建议按照GB50037-2013第3.1.8：““混凝土或细 石混凝土地面，应符合下 列要求：5 水泥类整体 面层需严格控制裂缝时， 应在混凝土面层顶面下 20mm处配置钢筋直径为 4mm~8mm、间距为 100mm~200mm的双向钢 筋网；或面层中加入钢纤 维，其弯曲韧度比不应小 于0.4，体积率不应小于 0.15%”的要求，调整钢 筋网片的位置 。 |  | 问题描述：地库顶板部位防水卷材保护层的钢筋网片设置在混凝土底部，影响面层抗裂性能。违反GB50037-2013《建筑地面设计规范》第3.1.8-5条的要求。
D0110 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 14 | 问题描述：地下室外墙防水保护层的保温板缺失 | 违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》第4.3.25-3条和GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.2.6条的要求。 | 建议按照GB50108-2008第4.3.25-3条：“侧墙卷材防水层宜采用软质保护材料或铺抹20mm厚1∶2.5水泥砂浆层”和GB 55030-2022第5.2.6条：“基坑回填时应采取防水层保护措施”的要求，对该处增加防水保护层。 |  | 问题描述：地下室外墙防水保护层的保温板缺失。违反GB50108-2008《地下工程防水技术规范》第4.3.25-3条和GB 55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.2.6条的要求。
D0111 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 15 | 问题描述：地下室外墙及顶板渗漏 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第7.2.3条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第7.2.3条：“工程发生渗漏时，应进行现场勘查、确定渗漏原因、制定维修方案，并应在治理完成后进行专项验收”的要求，对渗漏处进行堵漏处理。 |  | 问题描述：地下室外墙及顶板渗漏。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第7.2.3条的要求。
D0112 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 16 | 问题描述：地下车库渗漏 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第6.0.3条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第6.0.3条：“地下工程：不应有渗水，结构背水面无湿渍”的要求。，建议对渗漏处进行封堵处理 |  | 问题描述：地下车库渗漏。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第6.0.3条的要求。
D0113 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 17 | 问题描述：地下室外墙未做防水，且螺杆洞未割除 | 违反设计图纸及GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.5.1条的要求。（地下室有渗漏风险）。 | 建议按照GB55030-2022第4.5.1条：“建筑外墙防水应根据工程所在地区的工程防水使用环境类别进行整体防水设计。建筑外墙门窗洞口，雨棚、阳台、女儿墙、室外挑板、变形缝、穿墙套管和预埋件等节点应采取防水构造措施，并应根据工程防水等级设置墙面防水层”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：地下室外墙未做防水，且螺杆洞未割除。违反设计图纸及GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.5.1条的要求。（地下室有渗漏风险）。
D0114 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 18 | 问题描述：地库坡道入口螺杆洞局部未封堵 | 违反JGJ∕T 235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》第6.2.1条的要求。 | 建议按照JGJ∕T 235-2011第6.2.1条：“外墙结构表面的油污、浮浆应清除,孔洞、缝隙应堵塞抹平不同结构材料交接处的增强处理材料应固定牢固”，对外墙螺杆洞封堵到位。 |  | 问题描述：地库坡道入口螺杆洞局部未封堵。违反JGJ∕T 235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》第6.2.1条的要求。
D0115 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 19 | 问题描述：地库顶板土工布过滤层设置在排水板下方，且排水板凸起面设置在下方 | 违反10J301《地下建筑防水构》P24/P25页的节点做法。 | 建议按照10J301，P24/P25页：“顶板防水构造做法选用表”的工程做法进行施工。 |  | 问题描述：地库顶板土工布过滤层设置在排水板下方，且排水板凸起面设置在下方。违反10J301《地下建筑防水构》P24/P25页的节点做法。
D0116 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 19 | 问题描述：地下车库17-18/1/J轴，止水钢板交接处漏焊 | 违反GB 50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第6.1.10-4条要求 | 中等技术风险 建议按照第6.1.10-4条：“金属止水带接头应视其厚度，采用咬接或搭接方式;搭接长度不得小于20mm，咬接或搭接必须采用双面焊接”的要求整改 |  | 问题描述：地下车库17-18/1/J轴，止水钢板交接处漏焊。违反GB 50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》第6.1.10-4条要求
D0117 | 五年期 | 防水工程 | （1）地下室 | 20 | 问题描述：止水钢板T形拼缝未满焊。 |  | 建议按照T/CECS1004-2022《刚性防水工程技术规程》第6.2.8.1条规定：“钢板止水带采用焊接连接时应满焊密实”。的要求整改 |  | 问题描述：止水钢板T形拼缝未满焊。
D0118 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 1 | 问题描述：卫生间防水涂料施工前，基层清理不平整、浮浆 | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.2.1条的要求。 | 建议按照JGJ298-2013第6.2.1条：“基层应符合设计的要求，并应通过验收。基层表面应坚实平整，无浮浆，无起砂、裂缝现象” 的要求，对基层处理到位。 |  | 问题描述：卫生间防水涂料施工前，基层清理不平整、浮浆。违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.2.1条的要求。
D0119 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 2 | 问题描述：卫生间门口处地面防水涂料未延展500mm | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.4.1条的要求。 | 建议按照JGJ298-2013第5.4.1条：“楼、地面的防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm” 的要求，对门口处进行防水处理。 |  | 问题描述：卫生间门口处地面防水涂料未延展500mm。违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.4.1条的要求。
D0120 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 3 | 问题描述：卫生间墙面孔洞未封堵 | 违反CECS 196-2006《建筑室内防水工程技术规程》第5.4.1条的要求。 | 建议按照CECS 196-2006第5.4.1条：“基层应平整牢固,表面不得出现孔洞、蜂窝麻面、缝隙等缺陷；基面必须干净、无浮浆,基层干燥度应符合产品要求”的标准，进行整改。 |  | 问题描述：卫生间墙面孔洞未封堵。违反CECS 196-2006《建筑室内防水工程技术规程》第5.4.1条的要求。
D0121 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 4 | 问题描述：厨卫墙面局部区域防水涂料涂层厚度不均匀 | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.3.3-2条的要求 | 建议按照JGJ298-2013第6.3.3-2条：“防水涂料应薄涂、多遍施工，前后两遍的涂刷方向应相互垂直，涂层厚度应均匀，不得有漏刷或堆积现象” 的要求，重新进行防水涂料施工。 |  | 问题描述：厨卫墙面局部区域防水涂料涂层厚度不均匀。违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.3.3-2条的要求
D0122 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 5 | 问题描述：防水涂料涂层厚度不均匀 | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.3.3-2条的要求。 | 建议按照JGJ298-2013第6.3.3-2条：“防水涂料应薄涂、多遍施工，前后两遍的涂刷方向应相互垂直，涂层厚度应均匀，不得有漏刷或堆积现象” 的要求，重新进行防水涂料施工。 |  | 问题描述：防水涂料涂层厚度不均匀。违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.3.3-2条的要求。
D0123 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 6 | 问题描述：厨房间外墙现浇混凝土导墙与PC预制结构外墙及楼板施工缝接茬部位未凿毛 | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第 8.3.10-1、2条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第 8.3.10：“施工缝或后浇带处浇筑混凝土，应符合下列规定：1.结合面应为粗糙面，并应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层；2.结合面处应洒水湿润，但不得有积水”的要求，对导墙处混凝土接茬面进行凿毛处理。 |  | 问题描述：厨房间外墙现浇混凝土导墙与PC预制结构外墙及楼板施工缝接茬部位未凿毛。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第 8.3.10-1、2条的要求。
D0124 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 7 | 问题描述：卫生间导墙混凝土破损， | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，第8.2.2条的要求。 | 建议按照GB50204-2015第8.2.2条：“现浇结构的外观质量不应有一般缺陷”的要求，进行修复处理。 | 此项定“五年 | 问题描述：卫生间导墙混凝土破损，违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，第8.2.2条的要求。
D0125 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 8 | 问题描述：防水施工完成后，墙面开槽敷设线管，工序倒置 | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.1.6条的要求。 | 建议按照JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.1.6条：“穿越楼板、防水墙面的管道和预埋件等，应在防水施工前完成安装”的要求，对开槽处基底清理到位，重新进行防水施工。 | 张争争 | 问题描述：防水施工完成后，墙面开槽敷设线管，工序倒置。违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第6.1.6条的要求。
D0126 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 9 | 问题描述：卫生间局部卫生间防水高度距完成面不足200mm | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.4.6条的要求。 | 建议按照JGJ298-2013第5.4.6条：“当墙面设置防潮层时，楼、地面防水层应沿墙面上翻，且至少应高出饰面层200mm”的要求进行整改。 |  | 问题描述：卫生间局部卫生间防水高度距完成面不足200mm,违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.4.6条的要求。
D0127 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 3 | 问题描述：毛坯交付卫生间淋浴区防水未上翻2000mm | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.6.4条要求。 | 建议按照GB55030-2022第4.6.4条：“淋浴区墙面防水层翻起高度不应小于2000mm，且不低于淋浴喷淋口高度”的要求，对防水高度不足处进行整改。 | 张明生 | 问题描述：毛坯交付卫生间淋浴区防水未上翻2000mm。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.6.4条要求。
D0128 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 10 | 问题描述：住宅厨房防水施工后未进行蓄水试验， | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范 》第7.3.6条的要求 | 建议按照JGJ298-2013第7.3.6条：“在防水层完成后进行蓄水试验，楼、地面蓄水高度不应小于20mm，蓄水时间不应少于24h；独立水容器应满池蓄水，蓄水时间不应少于24h”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：住宅厨房防水施工后未进行蓄水试验，违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范 》第7.3.6条的要求
D0129 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 11 | 问题描述：阳台配水点位置防水高度低于1200mm | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.3.3.1条的要求 | 建议按照JGJ298-2013第5.3.3-1条：“卫生间、浴室和设有配水电的封闭阳台等墙面应设置防水层、防水层高度宜居楼、地面面层1.2m”的要求，涂刷防水层 | 张争争 | 问题描述：阳台配水点位置防水高度低于1200mm。违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范》第5.3.3.1条的要求
D0130 | 五年期 | 防水工程 | （2）室内防水 | 12 | 阳台防水层起鼓破损 | 违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范 》第7.3.7条的要求 | 建议按照JGJ298-2013第7.3.7条：“涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷”的要求，进行整改。 | 王晨 | 阳台防水层起鼓破损。违反JGJ298-2013《住宅室内防水工程技术规范 》第7.3.7条的要求
D0131 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 1 | 1、问题描述（涉及硅墨烯）：硅墨烯外墙螺杆洞局部未封堵 | 违反“沪建安质监（2023）21号文《关于加强“硅墨烯免拆模外墙保温系统》质量管控的通知”第七条的要求。 2、问题描述（不涉及硅墨烯，无外保温）：外墙螺杆洞局部未封堵。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.1.7条和JGJ∕T 235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》第6.2.1条的要求。 3、问题描述（不涉及硅墨烯，有外保温带幕墙体系）：外墙螺杆洞局部未封堵。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.1.7条和JGJ144-2019 《外墙外保温工程技术标准》第6.3.9条的要求。 | 1、问题描述（涉及硅墨烯）：建议按照“沪建安质监（2023）21号文”第七条：“应加强抹面层施工质量管控，抹面层施工前全数封闭外墙螺杆洞，并对基层表面进行验收”的要求，对外墙螺杆洞封堵到位。 2、问题描述（不涉及硅墨烯，无外保温）：建议按照GB50210-2018第4.1.7条：“外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等，应将墙上的施工孔洞堵塞密实，并对基层进行处理”和JGJ∕T 235-2011 第6.2.1条：“外墙结构表面的油污、浮浆应清除,孔洞、缝隙应堵塞抹平，不同结构材料交接处的增强处理材料应固定牢固” 的要求，对外墙螺杆洞封堵到位。 3、问题描述（不涉及硅墨烯，有外保温带幕墙体系）：建议按照GB50210-2018第4.1.7条：“外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等，应 将墙上的施工孔洞堵塞密实，并对基层进行处理”和JGJ144-2019第6.3.9条：“混凝土结构验收后，保温层中的穿墙螺栓孔洞应使用保温材料填塞，EPS板缺损或表面不平整处宜使用胶粉聚苯颗粒保温浆料修补和找平” 的要求，对外墙螺杆洞封堵到位。 | 备注：T/CECS1004-2022《刚性防水工程技术规程》第6.1.4条：“拆模后应清理螺栓顶头凹坑，并用聚合物水泥砂浆填实、抹平” | 1、问题描述（涉及硅墨烯）：硅墨烯外墙螺杆洞局部未封堵。违反“沪建安质监（2023）21号文《关于加强“硅墨烯免拆模外墙保温系统》质量管控的通知”第七条的要求。 2、问题描述（不涉及硅墨烯，无外保温）：外墙螺杆洞局部未封堵。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.1.7条和JGJ∕T 235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》第6.2.1条的要求。 3、问题描述（不涉及硅墨烯，有外保温带幕墙体系）：外墙螺杆洞局部未封堵。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.1.7条和JGJ144-2019 《外墙外保温工程技术标准》第6.3.9条的要求。
D0132 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 2 | 问题描述：预制构件竖向拼缝宽度小于10mm | 违反沪建质安〔2020〕20 号文第6.1.6条的要求。 | 建议按照沪建质安〔2020〕20号文第九条（四）：“当接缝宽度小于10mm或接缝堵塞时，施工单位应进行切缝处理，并纳入基层验收范围” 的要求，对缝宽过窄部位进行处理。 | 张明生 | 问题描述：预制构件竖向拼缝宽度小于10mm。违反沪建质安〔2020〕20 号文第6.1.6条的要求。
D0133 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 3 | 问题描述：室内公区连廊北侧雨篷坡度方向设置不到位，存在积水现象，且边侧雨棚未见地漏 | 违反JGJ/T 235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》第5.3.2条的要求。 | 建议按照JGJ/T 235-2011第5.3.2条：“雨篷应设置不应小于1%的外排水坡度，外口下沿应做滴水线；雨篷与外墙交接处的防水层应连续；雨篷防水层应沿外口下翻至滴水线” 的要求，进行坡度整改并设置地漏。 |  | 问题描述：室内公区连廊北侧雨篷坡度方向设置不到位，存在积水现象，且边侧雨棚未见地漏。违反JGJ/T 235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》第5.3.2条的要求。
D0134 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 4 | 问题描述：消防通道楼梯处开孔部位有渗漏 | 违反JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》第5.3.5条的要求 | 建议按照JGJ/T235-2011第5.3.5条：“穿过外墙的管道宜采用套管，套管应内高外低，坡度不应小于5％，套管周边应作防水密封处理” 的要求，进行防渗漏处理。 |  | 问题描述：消防通道楼梯处开孔部位有渗漏。违反JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》第5.3.5条的要求
D0135 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 5 | 问题描述：阳台窗户处有渗漏 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第6.0.3条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第6.0.3条：“外墙工程：不应有渗水，结构背水面无湿渍”的要求，对阳台窗户处进行防渗漏处理。 |  | 问题描述：阳台窗户处有渗漏。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第6.0.3条的要求。
D0136 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 6 | 问题描述：露台移门底部未塞缝 | 违反JGJ∕T235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》第5.3.1条和GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.3.7条的要求。 | 建议按照JGJ∕T 235-2011 第5.3.1条：“门窗框与墙体间的缝隙宜采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充”和GB50210-2018第6.3.7条：“金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹”的要求，修补到位。 | 张明生 | 问题描述：露台移门底部未塞缝。违反JGJ∕T235-2011 《建筑外墙防水工程技术规程》第5.3.1条和GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.3.7条的要求。
D0137 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 7 | 问题描述：外窗框封堵不密实 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.5.2条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第5.5.2条：“外门窗框与门窗洞口之间的缝隙应填充密实，接缝密封”的要求，进行封堵处理。 |  | 问题描述：外窗框封堵不密实。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.5.2条的要求。
D0138 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 8 | 问题描述：外窗防水透气膜未压实 | 违反 JGJ/T235-2011 《建筑外墙防水规程 》7.4.4条的要求。 | 建议按照JGJ/T235-2011 第 7.4.4条：“防水透气膜的铺贴应顺直，与基层应固定牢固，膜表面不得有皱褶、伤痕、破裂等缺陷” 的要求，进行问题整改。 | 王德谋 | 问题描述：外窗防水透气膜未压实。违反 JGJ/T235-2011 《建筑外墙防水规程 》7.4.4条的要求。
D0139 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 9 | 问题描述：窗外侧边打胶不到位 | 违反JGJ 214-2010 《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.5-4条的要求。 | 建议按照JGJ 214-2010第7.3.5-4条：“注胶应平整密实，胶缝宽度均匀、表面光滑、整洁美观”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：窗外侧边打胶不到位。违反JGJ 214-2010 《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.5-4条的要求。
D0140 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 10 | 问题描述：外窗周边未打胶（通病） | 不符合GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.3.7条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第6.3.7条：“金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹”的要求，重新打胶 |  | 问题描述：外窗周边未打胶（通病）。不符合GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.3.7条的要求。
D0141 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 10 | 问题描述：未做防水措施 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.5.1条规定。 | 建议按照GB55030-2022第4.5.1条：“建筑外墙门窗洞口、雨蓬、阳台、女儿墙、室外挑板、变形缝、穿墙套管和预埋件等节点应采取防水构造措施，并应根据工程防水等级设置墙面防水层”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：未做防水措施。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.5.1条规定。
D0142 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 11 | 问题描述：外墙PC接缝防水涂料施工前基层未处理、防水涂料厚度不足， | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.5.1条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第5.5.1条：“外墙防水层的基层应平整、坚实、牢固”的要求，进行基层处理合格，经验收后再进行防水涂料施工，涂层厚度应满足设计要求。 |  | 问题描述：外墙PC接缝防水涂料施工前基层未处理、防水涂料厚度不足，违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.5.1条的要求。
D0143 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 12 | 问题描述：外窗防水透气膜转角处搭接不足， | 违反T/CECS826-2021《建筑用气密性材料应用技术规程》第5.0.1条的要求。 | 建议按照T/CECS826-2021《建筑用气密性材料应用技术规程》第5.0.1条：“外门窗与墙体间的衔接部位，应在室内侧采用防水隔汽膜密封，并应在室外侧采用防水透汽膜密封。防水隔汽膜、防水透汽膜与窗框的有效粘贴宽度不应小于15mm，防水隔汽膜、防水透汽膜与墙体的粘贴宽度不应小于50mm”的要求，对宽度部进行调整。 |  | 问题描述：外窗防水透气膜转角处搭接不足，违反T/CECS826-2021《建筑用气密性材料应用技术规程》第5.0.1条的要求。
D0144 | 五年期 | 防水工程 | （3）外墙防水 | 13 | 问题描述：外窗防水透气膜破损， | 违反JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》第7.4.4条的要求。 | 建议按照JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》第7.4.4条：“防水透气膜的铺贴应顺直，与基层应固定牢固，膜表面不得有皱褶、伤痕、破裂等缺陷”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：外窗防水透气膜破损，违反JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》第7.4.4条的要求。
D0145 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 1 | 问题描述：屋面渗漏 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第6.0.3条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第6.0.3条：“屋面工程：不应有渗水，结构背水面无湿渍” 的要求，对渗漏处进行封堵处理。 |  | 问题描述：屋面渗漏。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第6.0.3条的要求。
D0146 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 2 | 屋面女儿墙泛水处基层处理不到位 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第6.1.2条和GB50345-2012 《屋面工程技术规范》第5.4.1条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第6.1.2条：“防水层施工前，基层应坚实、平整、干净、干燥”和GB50345-2012第5.4.1条：“卷材防水层基层应坚实、干净、平整，应无孔隙、起砂和裂缝。基层的干燥程度应根据所选防水卷材的特性确定” 的要求，进行防水基层处理。 |  | 屋面女儿墙泛水处基层处理不到位。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第6.1.2条和GB50345-2012 《屋面工程技术规范》第5.4.1条的要求。
D0147 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 3 | 问题描述：女儿墙阴角未做R角 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.1.5条的要求 | 建议按照GB55030-2022第5.1.5条：“铺贴防水卷材或涂刷防水涂料的阴阳角部位应做成圆弧状或进行倒角处理”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：女儿墙阴角未做R角。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.1.5条的要求
D0148 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 4 | 问题描述：女儿墙阴角R角半径小于50mm | 违反GB50345-2012 《屋面工程技术规范》第5.2.7条的要求。 | 建议按照GB50345-2012第5.2.7条：“卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处，以及基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，且应整齐平顺。找平层圆弧半径应符合表5.2.7的规定”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：女儿墙阴角R角半径小于50mm。违反GB50345-2012 《屋面工程技术规范》第5.2.7条的要求。
D0149 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 5 | 问题描述：出屋面楼梯口防水卷材收头不到位 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.8.4条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第8.8.4条：“屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下，附加层铺设和护墙应符合设计要求” 的要求，做好楼梯口卷材收头。 |  | 问题描述：出屋面楼梯口防水卷材收头不到位。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.8.4条的要求。
D0150 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 6 | 问题描述：屋面排水口防水卷材未收头 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第6.2.14条和GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.1.8-4条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第6.2.14条：“卷材防水层的收头应与基层粘结，钉压应牢固，密封应严密”和GB55030-2022第5.1.8-4条：“卷材收头应牢固密封”的要求，做好卷材收头处理。 |  | 问题描述：屋面排水口防水卷材未收头。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第6.2.14条和GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第5.1.8-4条的要求。
D0151 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 7 | 问题描述：屋面防水卷材未施工至过水洞内 | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》4.11.16条的要求 | 建议按照GB50345-2012第4.11.16条：“重力式排水的水落口防水构造应符合下列规定：4 防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm，并应粘接牢固”的要求，进行整改 |  | 问题描述：屋面防水卷材未施工至过水洞内。违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》4.11.16条的要求
D0152 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 8 | 问题描述：出屋面透气管套管泛水部位防水高度不足250mm | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》的第4.11.19-3的要求 | 建议按照GB50345-2012第4.11.19-3条：“伸出屋面管道的防水构造应符合下列规定：3管道泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm”的要求，设置套管处泛水防水高度 |  | 问题描述：出屋面透气管套管泛水部位防水高度不足250mm。违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》的第4.11.19-3的要求
D0153 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 9 | 问题描述：出屋面排气管防水卷材泛水高度不足250mm | 违反12J201《平屋面建筑构造》A21页“卷材、涂膜防水屋面排汽措施”节点“1-1”的做法要求。 | 建议按照12J201图集A21页“1-1”的节点做法要求，确保排气管泛水部位的高度不小于250mm。 |  | 问题描述：出屋面排气管防水卷材泛水高度不足250mm。违反12J201《平屋面建筑构造》A21页“卷材、涂膜防水屋面排汽措施”节点“1-1”的做法要求。
D0154 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 9 | 问题描述：屋面防水卷材上翻高度不足 | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第4.11.14.4条。 | 建议按照GB50345-2012第4.11.14.4 条：“高女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm”的要求，进行整改。 | 王德谋 | 问题描述：屋面防水卷材上翻高度不足。违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第4.11.14.4条。
D0155 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 10 | 问题描述：屋面部位防水卷材施工鼓包、不平整。 1、热熔法： | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.4.8-4条的要求； 2、自粘法：违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.4.9-4条的要求； | 1、热熔法：建议按照GB50345-2012第5.4.8-4条：“铺贴卷材时应平整顺直，搭接尺寸应准确，不得扭曲” 的要求，对问题部位卷材进行修复处理。 2、自粘法：建议按照GB50345-2012第5.4.9-4条：“铺贴的卷材应平整顺直，搭接尺寸应准确，不得扭曲、皱折；低温施工时，立面、大坡面及搭接部位宜采用热风机加热，加热后应随即粘贴牢固” 的要求，对问题部位卷材进行修复处理。 |  | 问题描述：屋面部位防水卷材施工鼓包、不平整。 1、热熔法：违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.4.8-4条的要求； 2、自粘法：违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.4.9-4条的要求；
D0156 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 11 | 问题描述：太阳能基座根部防水卷材未设置附加层 | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第4.11.25条的要求。 | 建议按照GB50345-2012第4.11.25条：“在防水层上放置设施时，防水层下应增设卷材附加层，必要时应在其上浇筑细石混凝土，其厚度不应小于50mm” 的要求，增设附加层。 |  | 问题描述：太阳能基座根部防水卷材未设置附加层。违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第4.11.25条的要求。
D0157 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 12 | 屋面非外露防水卷材表面未设保护层，易老化 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.4.6条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第4.4.6 条：“非外露防水材料暴露使用时应设有保护层”的要求，联系设计出具卷材保护层做法。 | 胡银军 | 问题描述:屋面非外露防水卷材表面未设保护层，易老化。 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.4.6条的要求。
D0158 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 13 | 问题描述：屋面泛水处防水卷材保护层粘结不牢、空鼓、脱落 | 违反GB50345-2012 《屋面工程技术规范》第5.7.6-3条的要求。 | 建议按照GB50345-2012第5.7.6-3条：“水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设应符合下列规定：3水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光，不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷” 的要求，对问题部位进行返工处理。 |  | 问题描述：屋面泛水处防水卷材保护层粘结不牢、空鼓、脱落。违反GB50345-2012 《屋面工程技术规范》第5.7.6-3条的要求。
D0159 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 14 | 问题描述：屋面女儿墙防水卷材收头位置未钉压固定 | 违反GB50207-2012《屋面工程技术规范》第6.2.14条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第6.2.14条：“卷材防水层的收头应与基层粘结，钉压应牢固，密封应严密”的要求，收头钉压固定并设置披水板。 | 张明生 | 问题描述：屋面女儿墙防水卷材收头位置未钉压固定。违反GB50207-2012《屋面工程技术规范》第6.2.14条的要求。
D0160 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 15 | 问题描述：屋面临时围挡破坏防水层 | 违反GB50207-2012 《 屋面工程质量验收规范 》第6.1.4条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第6.1.4条：“防水层完工并经验收合格后，应及时做好成品保护”的要求，做好保护措施。 |  | 问题描述：屋面临时围挡破坏防水层。违反GB50207-2012 《 屋面工程质量验收规范 》第6.1.4条的要求。
D0161 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 15 | 问题描述：屋面保护层分格缝封堵不连续 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第6.5.5条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第6.5.5条：“密封材料嵌填应密实、连续、饱满、粘结牢固，不得有气泡、开裂、脱落等缺陷” 的要求，对分格缝密封材料进行修复。 |  | 问题描述：屋面保护层分格缝封堵不连续。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第6.5.5条的要求。
D0162 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 16 | 问题描述：屋面保护层分格缝油膏嵌缝深度不足，部分已脱落 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第6.5.5条和第6.5.7条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第6.5.5条：“密封材料嵌填应密实、连续、饱满、粘结牢固，不得有气泡、开裂、脱落等缺陷”和第6.5.7 条：“接缝宽度和密封材料的嵌填深度应符合设计要求，接缝宽度的允许偏差为±10％” 的要求，对分格缝密封材料进行修复。 |  | 问题描述：屋面保护层分格缝油膏嵌缝深度不足，部分已脱落。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第6.5.5条和第6.5.7条的要求。
D0163 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 17 | 问题描述：屋面保护层开裂 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第4.5.10条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第4.5.10条：“水泥砂浆、细石混凝土保护层不得有裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象”的要求，进行修复。 |  | 问题描述：屋面保护层开裂。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第4.5.10条的要求。
D0164 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 18 | 问题描述：屋面涂料保护层多处起壳、开裂 | 不符合GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第4.5.11条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第4.5.11条：“浅色涂料应与防水层粘结牢固，厚薄应均，不得漏涂”的要求，进行修复。 |  | 问题描述：屋面涂料保护层多处起壳、开裂。不符合GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第4.5.11条的要求。
D0165 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 18 | 问题描述：屋面天井下水口处的天沟积水 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.3.2条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第8.3.2条：“檐沟、天沟的排水坡度应符合设计要求；沟内不得有渗漏和积水现象” 的要求，进行天沟坡度设置和积水清排。 |  | 问题描述：屋面天井下水口处的天沟积水。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.3.2条的要求。
D0166 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 19 | 正置式屋面排汽孔缺少防水措施 | 违反GB50345-2012 《屋面工程技术规范》4.4.5-3条要求 | 建议按照GB50345-2012第4.4.5-3条：“排汽道纵横间距宜为6m，屋面面积每36m宜设置一个排汽孔，排汽孔应作防水处理”的要求，进行整改 |  | 正置式屋面排汽孔缺少防水措施。违反GB50345-2012 《屋面工程技术规范》4.4.5-3条要求
D0167 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 20 | 问题描述：外立面PC夹心保温外挂板间水平及垂直耐侯密封胶缝被抗裂砂浆覆盖， | 违反《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》沪建质安〔2020〕20号第三条（三）的要求。 | 建议按照“沪建质安〔2020〕20号”第三条（三）：“所有接缝处不得采用灌浆料等材料封闭，不应采用抗裂砂浆、面砖等刚性材料覆盖”的要求，进行整改 |  | 问题描述：外立面PC夹心保温外挂板间水平及垂直耐侯密封胶缝被抗裂砂浆覆盖，违反《上海市装配整体式混凝土建筑防水技术质量管理导则》沪建质安〔2020〕20号第三条（三）的要求。
D0168 | 五年期 | 防水工程 | （4）屋面防水 | 21 | 问题描述：厨房燃气管道与外墙洞口防水密封不严， | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.5.5-2条的要求 | 建议按照GB55030-2022第4.5.5-2条：“ 穿墙管道应采取避免雨水流入措施和内外防水密封措施”的要求，对渗漏处进行堵漏处理。 |  | 问题描述：厨房燃气管道与外墙洞口防水密封不严，违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.5.5-2条的要求
D0169 | 五年期 | 保温工程 | （1）外墙保温 | 1 | 问题描述：幕墙岩棉铺设不平整 | 违反JGJ 144-2019 《外墙外保温工程技术标准》第7.3.2条的要求。 | 建议按照JGJ 144-2019第7.3.2条：“外保温工程保温层表面垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：幕墙岩棉铺设不平整。违反JGJ 144-2019 《外墙外保温工程技术标准》第7.3.2条的要求。
D0170 | 五年期 | 保温工程 | （1）外墙保温 | 2 | 问题描述：外叶墙板的针式连接件未锚入剪力墙内 | 违反DG∕TJ08-2158-2023 《预制混凝土夹心保温外墙板应用技术标准》第6.4.4条的要求。 | 建议按照DG∕TJ08-2158-2023第6.4.4条：“当采用不锈钢连接件时,预制夹心剪力墙板的外叶墙板厚度不宜小于55 mm，不应小于50 mm。桁架式不锈钢连接件在墙体单侧混凝土板叶中的锚固长度不宜小于25 mm，片式不锈钢连接件和针式不锈钢连接件平直端的锚固长度不宜小于45 mm，片式不锈钢连接件应设置辅助锚固筋，针式不锈钢连接件弯折端的锚固长度不宜小于40 mm。不锈钢连接件端部距墙板表面距离不宜小于10 mm”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：外叶墙板的针式连接件未锚入剪力墙内。违反DG∕TJ08-2158-2023 《预制混凝土夹心保温外墙板应用技术标准》第6.4.4条的要求。
D0171 | 五年期 | 保温工程 | （1）外墙保温 | 3 | 问题描述：屋面女儿墙保温露网 | 违反JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》第7.3.5条的要求 | 建议按照JGJ 144-2019 第7.3.5条：“抹面层和饰面层施工质量应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210 的规定”，进行修复整改。 |  | 问题描述：屋面女儿墙保温露网。违反JGJ 144-2019《外墙外保温工程技术标准》第7.3.5条的要求
D0172 | 五年期 | 保温工程 | （2）内保温 | 1 | 问题描述：保温板上下端、门窗四周、外墙转角处保温板应采用通长粘结，宽度不小于50mm | 违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.2.5条的要求 | 建议按照JGJ/T261-2011第6.2.5条：“保温板在门窗洞口四周、阴阳角处和保温板上下两端距顶面和地面100mm处，均应采用通长粘结，且宽度不应小于50mm” 的要求，重新粘贴保温板。 |  | 问题描述：保温板上下端、门窗四周、外墙转角处保温板应采用通长粘结，宽度不小于50mm。违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.2.5条的要求
D0173 | 五年期 | 保温工程 | （2）内保温 | 2 | 问题描述：无机保温砂浆在地面人工搅拌 | 违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.4.3-1条的要求。 | 建议按照JGJ/T261-2011第6.4.3-1条：“保温砂浆施工应符合下列规定：应采用专用机械搅拌，搅拌时间不宜少于3min，且不宜大于6min。搅拌后的砂浆应在2h内用完” 的要求，使用专用机械进行保温砂浆搅拌，确保原材料质量。 |  | 问题描述：无机保温砂浆在地面人工搅拌。违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.4.3-1条的要求。
D0174 | 五年期 | 保温工程 | （2）内保温 | 3 | 问题描述：保温板施工门窗洞口四角处接缝离洞口间距小于300mm | 违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.2.6条的要求。 | 建议施工单位按规范JGJ/T261-2011第6.2.6条：“在墙面粘贴有机保温板时，应错缝排列，门窗洞口四角处不得有接缝，且任何接缝距洞口四角不得小于300mm。阴角和阳角处的有机保温板，应做切边处理”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：保温板施工门窗洞口四角处接缝离洞口间距小于300mm。违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.2.6条的要求。
D0175 | 五年期 | 保温工程 | （2）内保温 | 4 | 问题描述：内墙保温板上排锚栓离边缘大于80mm | 违反图集11J122《保温板内保温系统说明》第B-3页和JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.1.6-3条的要求。 | 中等技术风险 建议按照图集11J122第B-3页：“每块保温板顶部离边缘80mm处，应用两个锚固件固定，且涂料饰面和软瓷饰面每平方米不得少于2个，面砖饰面每平方米不得少于4个，锚栓应钉在玻纤网外粘胶点处”和JGJ/T261-2011第6.1.6-3条：“当保温层为 EPS、XPS、PU板时,其单位面积质量不宜超过15kg/m2，且每块复合板顶部离边缘80mm处，应采用不少于2个金属钉锚栓固定在基层墙体上，锚栓的钉头不得凸出板面”的要求，对缺陷部位进行处理。 |  | 问题描述：内墙保温板上排锚栓离边缘大于80mm。违反图集11J122《保温板内保温系统说明》第B-3页和JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.1.6-3条的要求。
D0176 | 五年期 | 保温工程 | （2）内保温 | 5 | 问题描述：内保温板损坏， | 违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第5.2.7条要求。 | 建议按照JGJ/T261-2011第5.2.7条：“内保温工程完工后，应做好成品保护”的要求，对损坏保温板进行更换。 |  | 问题描述：内保温板损坏，违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第5.2.7条要求。
D0177 | 五年期 | 保温工程 | （2）内保温 | 6 | 问题描述：内保温板留缝较大且未处理 | 违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.1.8-1条的要求。 | 建议按照JGJ/T261-2011第6.1.8-1条：“复合板内保温系统接缝处理应符合下列规定：1 板间接缝和阴角宜采用接缝带，可采用嵌缝石膏(或柔性勾缝腻子)粘贴牢固”的要求，进行板缝处理 | 王晨 | 问题描述：内保温板留缝较大且未处理。违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.1.8-1条的要求。
D0178 | 五年期 | 保温工程 | （2）内保温 | 7 | 问题描述：内保温的保温钉未进行防锈处理 | 违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.1.6条的要求。 | 建议按照JGJ/T261-2011第6.1.6条：“复合板内保温系统采用的锚栓应符合下列规定:1 应采用材质为不锈钢或经过表面防腐处理的碳素钢制成的金属钉锚栓”的要求，对保温钉做防锈处理。 | 王晨 | 问题描述：内保温的保温钉未进行防锈处理。违反JGJ/T261-2011《外墙内保温工程技术规程》第6.1.6条的要求。
D0179 | 五年期 | 保温工程 | （2）内保温 | 8 | 问题描述：内保温玻纤网漏包 | 违反JGJ∕T 261-2011 《外墙内保温工程技术规程》第5.2.6-2条的要求。 | 建议按照JGJ∕T 261-2011 第5.2.6-2条：“门窗洞口等处的玻璃纤维网布应翻折满包内口”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：内保温玻纤网漏包。违反JGJ∕T 261-2011 《外墙内保温工程技术规程》第5.2.6-2条的要求。
D0180 | 五年期 | 保温工程 | （3）硅墨烯保温 | 1 | 问题描述：硅墨烯保温板现场堆放场地不平整，堆在泥土上 | 违反DG/TJ08-2433A-2023《外墙保温一体化系统应用技术标准》第6.5.1条的要求。 | 建议按照：DG/TJ08-2433A-2023第6.5.1条：“预制反打保温墙板的存放场地应平整、坚实，且应有排水措施。存放区宜实行分区管理”的要求，将硅墨烯保温板存放于合适的场地并做好保护措施。 |  | 问题描述：硅墨烯保温板现场堆放场地不平整，堆在泥土上。违反DG/TJ08-2433A-2023《外墙保温一体化系统应用技术标准》第6.5.1条的要求。
D0181 | 五年期 | 保温工程 | （3）硅墨烯保温 | 2 | 问题描述：硅墨烯保温板锚栓钉距离偏大（实测1.05m） | 违反DG/TJ08-2433B-2023《 外墙保温一体化系统应用技术标准》第5.5.12条要求。 | 建议按照DG/TJ 08-2433B-2023第5.5.12条：“现浇保温外墙系统中的锚固件宜采用矩形布置或梅花形布置。锚固件间距应按设计要求确定,锚固件距保温模板边缘宜为120 mm,间距宜为500 mm~750 mm,保温模板厚度为100mm；建筑高度低于24 m时，可按高值取用,其余情况宜按低值取用。当有可靠试验依据时,也可采用其他间距和边距”的要求，进行锚固件设置。 |  | 问题描述：硅墨烯保温板锚栓钉距离偏大（实测1.05m）。违反DG/TJ08-2433B-2023《 外墙保温一体化系统应用技术标准》第5.5.12条要求。
D0182 | 五年期 | 保温工程 | （3）硅墨烯保温 | 3 | 问题描述：硅墨烯保温板锚栓钉漏设、偏少 | 违反DG/TJ08-2433B-2023《 外墙保温一体化系统应用技术标准》第5.5.13-2的要求。 | 建议按照DG/TJ 08-2433B-2023第5.5.13-2条：“保温模板侧立布置和板底布置时,锚固件数量不应少于4个/m2；板面布置时不应少于3个/m2,板面布置时锚固件可采用6 mm锚杆直径” 的要求，进行锚固件设置。 |  | 问题描述：硅墨烯保温板锚栓钉漏设、偏少。违反DG/TJ08-2433B-2023《 外墙保温一体化系统应用技术标准》第5.5.13-2的要求。
D0183 | 五年期 | 保温工程 | （3）硅墨烯保温 | 4 | 问题描述：硅墨烯个别保温钉冒出保温板 | 违反DG/TJ08-2433B-2023《外墙保温一体化系统应用技术标准》第5.5.15的要求。 | 建议按照DG/TJ08-2433B-2023第5.5.15条：“锚固件在现浇墙体中的有效锚固长度不应小于7倍锚杆直径,且不应小于50mm”的要求，进行锚固件设置。 |  | 问题描述：硅墨烯个别保温钉冒出保温板。违反DG/TJ08-2433B-2023《外墙保温一体化系统应用技术标准》第5.5.15的要求。
D0184 | 五年期 | 保温工程 | （3）硅墨烯保温 | 5 | 问题描述：硅墨烯保温板锚固件尾盘凸出板面 | 违反DG/TJ08-2433B-2023《外墙保温一体化系统应用技术标准》第6.3.4条的要求。 | 建议按照DG/TJ08-2433B-2023第6.3.4条：“锚固件尾盘面应与保温模板面平” 的要求，对凸出板面的锚栓进行处理。 |  | 问题描述：硅墨烯保温板锚固件尾盘凸出板面。违反DG/TJ08-2433B-2023《外墙保温一体化系统应用技术标准》第6.3.4条的要求。
D0185 | 五年期 | 保温工程 | （3）硅墨烯保温 | 6 | 问题描述：门洞口硅墨烯抹面层玻纤网未翻包 | 违反DG/TJ08-2433B-2023《外墙保温一体化系统应用技术标准》第5.3.7条的要求。 | 建议按照DG/TJ08-2433B-2023第5.3.7条：“外墙抹面层中玻纤网的铺设符合下列规定：5 门窗洞口周边应附加一层玻纤网，玻纤网的搭接宽度不应小于200mm；门窗洞口角部45°方向应加贴小块玻纤网，尺寸不应小于300×400mm。”的要求，进行施工。 |  | 问题描述：门洞口硅墨烯抹面层玻纤网未翻包。违反DG/TJ08-2433B-2023《外墙保温一体化系统应用技术标准》第5.3.7条的要求。
D0186 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 1 | 外侧构造柱绑扎搭接长度不足 | 违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第3页，“4.8钢筋连接”的要求。 | 建议按照22G614-1，4.8 钢筋连接：“b) 墙体拉结筋的连接：采用焊接接头时，单面焊的钢筋搭接长度不小于lOd；采用绑扎搭接连接时，搭接长度为 50d且不小于400mm”的要求，进行整改。 |  | 外侧构造柱绑扎搭接长度不足。违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第3页，“4.8钢筋连接”的要求。
D0187 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 2 | 问题描述：二结构构造柱箍筋弯钩未错开设置 | 违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7条的要求。 | 建议按照GB50666-2011第5.4.7条：“梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍的焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置” 的要求，对构造柱箍筋重新进行设置。 | 张争争 | 问题描述：二结构构造柱箍筋弯钩未错开设置。违反GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7条的要求。
D0188 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 3 | 问题描述：二结构墙体预留拉结筋长度小于规范要求600mm | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第8.2.3-2条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第8.2.3-2条：“预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正确，拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设2Φ6，伸入墙内不宜小于600mm” 的要求，进行拉结筋设置。 | 张争争 | 问题描述：二结构墙体预留拉结筋长度小于规范要求600mm。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第8.2.3-2条的要求。
D0189 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 4 | 问题描述：墙体拉结筋长度不足，未锚入构造柱 | 违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第17页的要求。 | 建议按照22G614-1第17页：“填充墙与构造柱拉结详图”的要求，进行拉结筋设置 |  | 问题描述：墙体拉结筋长度不足，未锚入构造柱。违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第17页的要求。
D0190 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 5 | 问题描述：分户填充隔墙未预留拉结筋 | 违反GB50203-2011《砌体结构工程 施工质量验收规范》第9.3.3条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第9.3.3条：“填充墙留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中，埋置长度应符合设计要求竖向位置偏差不应超过一皮高度”的要求，补设拉结筋。 |  | 问题描述：分户填充隔墙未预留拉结筋。 违反GB50203-2011《砌体结构工程 施工质量验收规范》第9.3.3条的要求。
D0191 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 6 | 问题描述：砌体填充墙预留拉结筋缺失 | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第8.2.3-2条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第8.2.3-2条：“预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正确，拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设2Φ6，伸入墙内不宜小于600mm” 的要求，进行拉结筋设置。 |  | 问题描述：砌体填充墙预留拉结筋缺失。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第8.2.3-2条的要求。
D0192 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 7 | 问题描述：二结构门窗洞口过梁钢筋未安装拉筋 | 违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第24-27页的要求。 | 建议按照22G614-1第24-27页：“填充墙拉结、布置示意图” 的要求，进行过梁拉结筋设置。 | 张争争 | 问题描述：二结构门窗洞口过梁钢筋未安装拉筋。违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第24-27页的要求。
D0193 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 8 | 问题描述：二结构构造柱上口漏植筋（或长度不足）， | 违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第15页的要求。 | 建议按照22G614-1第15页：“构造柱详图” 的要求，进行构造柱顶部植筋设置。 |  | 问题描述：二结构构造柱上口漏植筋（或长度不足），违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第15页的要求。
D0194 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 9 | 问题描述：约束边缘柱外侧延伸的二结构加强框箍筋间距偏大 | 违反22G614-1 《砌体填充墙结构构造》第15、16页“构造柱详图”的要求。 | 建议按照22G614-1 第15、16页“构造柱详图”的要求，进行二结构延伸加强框的箍筋间距设置。 |  | 问题描述：约束边缘柱外侧延伸的二结构加强框箍筋间距偏大。违反22G614-1 《砌体填充墙结构构造》第15、16页“构造柱详图”的要求。
D0195 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 10 | 问题描述：构造柱上下部未进行箍筋加密 | 违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第16页“构造柱详图”的要求。 | 建议按照22G614-1第16页“构造柱详图”要求的箍筋数量和间距，设置底部箍筋。 | 张明生 | 问题描述：构造柱上下部未进行箍筋加密。违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第16页“构造柱详图”的要求。
D0196 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 11 | 问题描述：门边加强框或构造柱预留植筋搭接长度不足600mm | 违反22G614-1《 砌体填充墙结构构造》第21页“门洞口做法”的要求。 | 建议按照22G614-1第21页“门洞口做法”的要求，设置二结构构造柱预留钢筋长度（≥600mm）。 |  | 问题描述：门边加强框或构造柱预留植筋搭接长度不足600mm。违反22G614-1《 砌体填充墙结构构造》第21页“门洞口做法”的要求。
D0197 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 12 | 问题描述：填充墙构造柱未设置到顶 | 违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第23页“填充墙无洞口墙体构造柱及水平系梁布置示意图”的要求。 | 建议按照22G614-1第23页“填充墙无洞口墙体构造柱及水平系梁布置示意图”的要求，进行构造柱顶部设置。 |  | 问题描述：填充墙构造柱未设置到顶。违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第23页“填充墙无洞口墙体构造柱及水平系梁布置示意图”的要求。
D0198 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 13 | 问题描述：窗台梁的水平钢筋设置 | 不符合要求，违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第22页的要求。 | 建议按照22G614-1第22页“窗洞口做法”的要求，补设窗台梁的水平钢筋。 |  | 问题描述：窗台梁的水平钢筋设置不符合要求，违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第22页的要求。
D0199 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 14 | 问题描述：二结构拉结筋间距大于500mm | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.2.4-2条的要求 | 建议按照GB50203-2011第5.2.4-2条：“间距沿墙高不应超过500mm，且竖向间距偏差不应超过100mm”的要求，进行拉结筋设置 |  | 问题描述：二结构拉结筋间距大于500mm。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.2.4-2条的要求
D0200 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 15 | 问题描述：二结构墙体马牙槎凹凸深度小于60mm | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第8.2.3条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第8.2.3条：“墙体应砌成马牙槎，马牙槎凹凸尺寸不宜小于 60mm，高度不应超过 300mm，马牙槎应先退后进，对称砌筑” 的要求，对马牙槎深度重新进行设置。 | 张争争 | 问题描述：二结构墙体马牙槎凹凸深度小于60mm。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第8.2.3条的要求。
D0201 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 16 | 问题描述：卫生间导墙混凝土破损， | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，第8.2.2条的要求。 | 建议按照GB50204-2015第8.2.2条：“现浇结构的外观质量不应有一般缺陷”的要求，进行修复处理。 | 此项定“五年 | 问题描述：卫生间导墙混凝土破损，违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，第8.2.2条的要求。
D0202 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 17 | 问题描述：砌体损坏 | 违反GB50924-2014 《砌体结构工程施工规范》第10.3.1条的要求。 | 建议按照GB50924-2014第10.3.1：“填充墙砌体的质量检查,除应符合本章规定外，尚应符合本规范第6.3.1、6.3.2、7.4.1、7.4.2、9.4.3条的规定”的要求，可采用局部修补的方法，将破损部位清理干净，用水泥砂浆或聚合物水泥砂浆进行压实、抹光修补或更换碎砖。 |  | 问题描述：砌体损坏。违反GB50924-2014 《砌体结构工程施工规范》第10.3.1条的要求。
D0203 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 18 | 问题描述：二结构砌体损坏且未与主体结构可靠连接 | 违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第4页，5.11-e）和GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第9.2.2条的要求。 | 建议按照22G614-第4页，5.11-e）：“切锯砌块应采用专用工具，不得用斧子或瓦刀任意砍劈；洞口两侧，应选用规格整齐的砌块砌筑”和按照GB50203-2011第9.2.2条：“填充墙砌体应与主体结构可靠连接，其连接构造应符合设计要求” 的要求，进行问题整改。 |  | 问题描述：二结构砌体损坏且未与主体结构可靠连接。违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第4页，5.11-e）和GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第9.2.2条的要求。
D0204 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 19 | 问题描述：洞口宽度大于300mm,缺少过梁 | 违反GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》第3.3.6条的要求。 | 建议按照GB 50924-2014第3.3.6条：“对宽度大于300mm的洞口上部，应设置过梁” 的要求，增设过梁。 | 王晨 | 问题描述：洞口宽度大于300mm,缺少过梁。违反GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》第3.3.6条的要求。
D0205 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 20 | 问题描述：二结构水平开槽大于300mm | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第3.0.11条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第3.0.11条：“设计要求的洞口、沟槽、管道应于砌筑时正确留出或预埋，未经设计同意，不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。宽度超过 300mm的洞口上部，应设置钢筋混凝土过梁。不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：二结构水平开槽大于300mm。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第3.0.11条的要求。
D0206 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 21 | 问题描述：门窗洞口预留压顶梁或过梁厚度不足60mm | 违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第24页的要求。 | 建议按照22G614-1第24页：“填充墙有洞口墙体构造柱及水平系梁布置示意图”的要求，进行预留洞口过梁或压顶梁的设置，厚度应宜为60~100mm。 | 张争争 | 问题描述：门窗洞口预留压顶梁或过梁厚度不足60mm。违反22G614-1《砌体填充墙结构构造》第24页的要求。
D0207 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 22 | 问题描述：填充墙尽端距离门窗洞口小于250mm时，未使用混凝土墙垛 | 违反22G614-1 《砌体填充墙结构构造》P3页“编制说明”第4.4-c）条的要求。 | 建议按照22G614-1 P3页“编制说明”第4.4-c）条：“当有门窗洞口的填充墙尽端至门窗洞口边距离小于250mm时，宜采用钢筋混凝土墙垛”的要求，设置砼墙垛。 |  | 问题描述：填充墙尽端距离门窗洞口小于250mm时，未使用混凝土墙垛。违反22G614-1 《砌体填充墙结构构造》P3页“编制说明”第4.4-c）条的要求。
D0208 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 23 | 问题描述：砌筑砂浆堆在楼面 | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第4.0.11条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第4.0.11条：“砌体结构工程使用的湿拌砂浆，除直接使用外必须储存在不吸水的专用容器内，并根据气候条件采取遮阳、保温、防雨雪等措施，砂浆在储存过程中严禁随意加水” 的要求，按规范要求使用砌筑砂浆。 | 毕弋萌 | 问题描述：砌筑砂浆堆在楼面。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第4.0.11条的要求。
D0209 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 24 | 问题描述：ALC板材上部U型固定片点焊部位防锈措施缺失 | 违反06CG01《蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》B-2页第3.4.5条的要求。 | 建议按照图集06CG01，B-2页第3.4.5条：“全部安装用金属配件均应做镀锌防锈处理，镀锌层厚度应满足相关要求，全部安装用型钢和焊缝应涂防锈漆或做其他防腐处理”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：ALC板材上部U型固定片点焊部位防锈措施缺失。违反06CG01《蒸压轻质砂加气混凝土(AAC)砌块和板材结构构造》B-2页第3.4.5条的要求。
D0210 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 25 | 问题描述：砌体墙灰缝瞎缝、透光 | 违反GB 50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.1.12条的要求。 | 建议按照GB 50203-2011第5.1.12 条：“竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝”的要求，进行修复。 | 王德谋 | 问题描述：砌体墙灰缝瞎缝、透光。违反GB 50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.1.12条的要求。
D0211 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 26 | 问题描述：墙体粘结砂浆灰缝偏大， | 违反GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》第10.2.14条的要求。 | 建议按照GB50924-2014第10.2.14条：“1 砌筑砂浆应采用专用粘结砂浆；2砌块不得用水浇湿，其灰缝厚度宜为2mm~4mm”的要求，进行整改 |  | 问题描述：墙体粘结砂浆灰缝偏大，违反GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》第10.2.14条的要求。
D0212 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 27 | 问题描述：墙体砌筑砂浆灰缝偏大， | 违反GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》第10.2.15条的要求 | 建议按照GB50924-2014第10.2.14条：“采用非专用粘结砂浆砌筑时，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm”的要求，进行灰缝设置 |  | 问题描述：墙体砌筑砂浆灰缝偏大，违反GB50924-2014《砌体结构工程施工规范》第10.2.15条的要求
D0213 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 28 | 问题描述：填充墙砌体墙灰缝不饱满、灰缝大小不一 | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第9.3.2条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第9.3.2条：“表9.3.2填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法”的要求，确保墙体水平灰缝饱满度要求≥80%。 | 张明生 | 问题描述：填充墙砌体墙灰缝不饱满、灰缝大小不一。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第9.3.2条的要求。
D0214 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 29 | 问题描述：砖砌体灰缝不饱满、空缝 | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.1.12条和第5.2.2条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第5.1.12条：“竖向灰缝不应出现瞎缝、透明缝和假缝”和第5.2.2条：“砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%；砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得低于90%”的要求，进行整改 |  | 问题描述：砖砌体灰缝不饱满、空缝。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.1.12条和第5.2.2条的要求。
D0215 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 30 | 问题描述：二结构采用专用粘结剂砌筑，砌块未拉槽处理， | 违反GB50924-2014《砌筑结构工程施工规范》第10.2.14-3条的要求 | 建议按照GB50924-2014第10.2.14-3条：“蒸压压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法砌筑时，应符合下列规定：3 砌块与拉结筋的连接，应预先在相应位置的砌块上表面开设凹槽；砌筑时，钢筋应居中放置在凹槽砂浆内”的要求，进行整改 | 张争争 | 问题描述：二结构采用专用粘结剂砌筑，砌块未拉槽处理，违反GB50924-2014《砌筑结构工程施工规范》第10.2.14-3条的要求
D0216 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 31 | 问题描述：填充墙顶部斜砌砖灰缝不饱满 | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.3.2条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第5.3.2条：“砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀，水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm”的要求，进行整改 |  | 问题描述：填充墙顶部斜砌砖灰缝不饱满。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.3.2条的要求。
D0217 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 32 | 问题描述：砌体顶部未塞缝 | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第 9.1.9 条和13J104《蒸压加气混凝土砌块板材构》第B2页第3.3条的要求 | 建议按照GB50203-2011 第9.1.9 条：“填充墙砌体砌筑，应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工，应在填充墙砌筑 14d 后进行”和13J104第B2页第3.3条：“砌块墙顶部与梁（板）底部顶紧，砌至梁底的空隙大于等于60mm时，用切割块砌筑，小于60mm时可用细石混凝土灌实，小于20mm左右时可用干硬性砂浆捻实”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：砌体顶部未塞缝。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第 9.1.9 条和13J104《蒸压加气混凝土砌块板材构》第B2页第3.3条的要求
D0218 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 33 | 问题描述：砌体墙开槽损坏砌块、开裂 | 违反GB50203-2011《 砌体结构工程施工质量验收规范》第11.0.4条的要求。 | 建议按照GB50203-2011第11.0.4条：“有裂缝的砌体应按下列情况进行验收：1 对不影响结构安全性的砌体裂缝，应予以验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理；2 对有可能影响结构安全性的砌体裂缝，应由有资质的检测单位检测鉴定，需返修或加固处理的，待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收”的要求，根据裂缝的深度和宽度，一般裂缝可以采取灌浆法或嵌缝法修复裂缝，对较大的裂缝需拆除碎裂砌体重新砌筑。 | 牛中源 | 问题描述：砌体墙开槽损坏砌块、开裂。违反GB50203-2011《 砌体结构工程施工质量验收规范》第11.0.4条的要求。
D0219 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 34 | 问题描述：西侧墙体ACC板材有裂缝 | 违反13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》第13页表15的要求。 | 建议按照13J104第13页“表15 蒸压加气混凝土板外观缺陷限值和外观质量”的要求，进行修复处理 |  | 问题描述：西侧墙体ACC板材有裂缝。违反13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》第13页表15的要求。
D0220 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 35 | 问题描述：填充墙构造柱上部浇筑不密实、露筋 | 违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求 | 建议按照GB50204-2015第8.2.2条：“现浇结构的外观质量不应有一般缺陷”的要求，进行修复处理 |  | 问题描述：填充墙构造柱上部浇筑不密实、露筋。违反GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.2.2条的要求
D0221 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 36 | 问题描述：窗台压顶未伸入墙体内， | 违反22G614-1第22页要求 | 建议按照22G614-1第22页：“窗洞口≤2m，过梁或压顶伸入墙内100mm，＞2m时，过梁或压顶伸入墙内200mm”的要求，进行整改 |  | 问题描述：窗台压顶未伸入墙体内，违反22G614-1第22页要求
D0222 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 37 | 问题描述：砌体开槽部位未挂网，已甩浆 | 违反13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》A2页“2.9.1附墙暗管做法”的要求。 | 建议按照13J104，A2页“2.9.1附墙暗管做法”：“填槽：敷设管线后应用专用砂浆填实，宜比墙面凹2mm，再用专用修补材料补平，沿槽长外侧粘贴宽度不小于100mm的耐碱玻纤网格布聚合物水泥砂浆增强，然后再按装修做法施工”的要求，在砌体开槽部位先清理表面杂质，然后挂设钢丝网，再重新进行甩浆处理。 |  | 问题描述：砌体开槽部位未挂网，已甩浆。违反13J104《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》A2页“2.9.1附墙暗管做法”的要求。
D0223 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 38 | 问题描述： |  |  |  | 问题描述：
D0224 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 39 | 问题描述：不同材质的砌块同一楼层混砌 | 违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.1.5条的要求 | 建议按照GB50203-2011第5.1.5条：“不同品种的砖不得在同一楼层混砌”的要求，拆除重砌。 | 张争争 | 问题描述：不同材质的砌块同一楼层混砌。违反GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第5.1.5条的要求
D0225 | 两年期 | 砌体工程 | 砌体工程 | 40 | 卫生间导墙浇筑前未凿毛处理 | 违反规定: GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.3.10.1条的要求 | 建议按照GB50666-2011第8.3.10.1条“施工缝或后浇带处浇筑混凝土应符合下列规定:1.结合面应采用粗糙面;结合面应清除浮浆、疏松石子、软弱混凝土层并应清理干净”的要求进行凿毛处理 |  | 问题描述: 卫生间导墙浇筑前未凿毛处理。 违反规定: GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第8.3.10.1条的要求
D0226 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 1 | 问题描述：混凝土墙面夹渣，抹灰前基层未处理到位 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》中第4.2.2条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第4.2.2条：“抹灰前基层表面的尘土、污垢和油渍等应清除干净，并应洒水润湿或进行界面处理”的要求，将夹渣清理干净，对夹渣部位及周围区域进行打磨找平。 |  | 问题描述：混凝土墙面夹渣，抹灰前基层未处理到位。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》中第4.2.2条的要求。
D0227 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 2 | 问题描述：内墙抹灰总厚度大于35mm，未做加强处理 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.3条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第4.2.3条：“抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施” 的要求，对厚度较大区增设加强网进行加强处理。 |  | 问题描述：内墙抹灰总厚度大于35mm，未做加强处理。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.3条的要求。
D0228 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 3 | 问题描述：外墙抹灰厚度大于35mm，未满挂钢丝网 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.3条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第4.2.3条：“抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施”的要求，进行整改。 | 张明生 | 问题描述：外墙抹灰厚度大于35mm，未满挂钢丝网。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.3条的要求。
D0229 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 4 | 问题描述：二结构墙体不同材质间未铺设加强网 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.3条和JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第6.1.6条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第4.2.3条：“不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm”和JGJ/T220-2010第6.1.6条：“不同材质的基体交接处，应采取防止开裂的加强措施；当采用加强网时，每侧铺设宽度不应小于100mm”的要求，进行加强网铺设处理。 |  | 问题描述：二结构墙体不同材质间未铺设加强网。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.3条和JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第6.1.6条的要求。
D0230 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 5 | 问题描述：楼梯间外侧西墙抹灰开裂、空鼓 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.4条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第4.2.4条：“抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝” 的要求，对空鼓处割除后重新抹灰；开裂处根据裂缝深度和宽度，进行表面修补处理或割除后挂网加强处理。 | 范的欣 | 问题描述：楼梯间外侧西墙抹灰开裂、空鼓。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.4条的要求。
D0231 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 6 | 问题描述：楼梯间已甩浆，未满挂钢丝网 | 违反GB50011-2010《 抗震设计规范》第13.3.4.5条的要求 | 建议按照GB50011-2010第13.3.4.5条：“楼梯间和人流通道的填充墙，尚应采用钢丝网砂浆面层加强”的要求，进行整改 |  | 问题描述：楼梯间已甩浆，未满挂钢丝网。违反GB50011-2010《 抗震设计规范》第13.3.4.5条的要求
D0232 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 7 | 问题描述：梁底钢筋保护层厚度不足导致爆灰 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.4条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第4.2.4条：“抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，灰层应无脱层和空鼓，面层应无爆灰和裂缝” 的要求，对问题处进行修复处理。 |  | 问题描述：梁底钢筋保护层厚度不足导致爆灰。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.4条的要求。
D0233 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 8 | 问题描述：抹灰砂浆堆放在地上 | 违反JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第3.0.1条的要求。 | 建议按照JGJ/T220-2010第3.0.1条：“一般抹灰工程用砂浆宜选用预拌抹灰砂浆。抹灰砂浆应采用机械搅拌”的要求，使用标准容器盛放抹灰砂浆，确保原材质量。 |  | 问题描述：抹灰砂浆堆放在地上。违反JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第3.0.1条的要求。
D0234 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 9 | 问题描述：外墙处抹灰工序未分层抹灰，一次成型， | 违反JGJ∕T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第6.2.4条的要求。 | 建议按照JGJ∕T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第6.2.4条：“外墙抹灰应在冲筋2h后再抹底灰，并应先抹一层薄灰，且应压实并覆盖整个基层，待前一层六七成干时，再分层抹灰、找平。每层每次抹灰厚度宜为5mm~7mm，如找平有困难需增加厚度，应分层分次逐步加厚。抹灰总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施，并应经现场技术负责人认定”，落实对外墙的分层抹灰要求 |  | 问题描述：外墙处抹灰工序未分层抹灰，一次成型，违反JGJ∕T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第6.2.4条的要求。
D0235 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 10 | 问题描述：栏杆安装破坏抹灰层，抹灰层脱落、爆灰 | 违反JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第7.0.9条的要求 | 建议按照JGJ/T220-2010第7.0.9条：“抹灰层与基层之间及各抹灰层之间应粘结牢固，抹灰层应无脱层，空鼓面积不应大于400cm2，面层应无爆灰和裂缝”的要求，进行重新抹灰处理 | 张争争 | 问题描述：栏杆安装破坏抹灰层，抹灰层脱落、爆灰。违反JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第7.0.9条的要求
D0236 | 两年期 | 抹灰工程 | 抹灰工程 | 11 | 问题描述：阳台滴水线无凹槽， | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第4.2.9条的要求 | 建议按照GB50210-2018第4.2.9条：“有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度应满足设计要求，且均不应小于 10mm”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：阳台滴水线无凹槽，违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第4.2.9条的要求
D0237 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 1 | 问题描述：外墙涂料空鼓、脱落 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.3条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.2.3条：“水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、 透底、开裂、起皮和掉粉”的要求，进行修复处理。 | 张争争 | 问题描述：外墙涂料空鼓、脱落。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.3条的要求。
D0238 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 2 | 问题描述：涂饰层发霉、污染 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.2条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.2.2条：“水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求”的标准，进行修复处理。 |  | 问题描述：涂饰层发霉、污染。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.2条的要求。
D0239 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 2 | 问题描述：混凝土顶棚抗碱封闭底漆涂刷不到位 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.1.5条：“新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆”的要求涂刷到位 | 毕弋萌 | 问题描述：混凝土顶棚抗碱封闭底漆涂刷不到位。 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.5条的要求。
D0240 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 3 | 问题描述：涂饰层返碱 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.2条和第12.1.5-1条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.2.2条：“水性涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求”和第12.1.5-1条：“新建筑物的混凝土或抹灰基层在用腻子找平或直接涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：涂饰层返碱。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.2条和第12.1.5-1条的要求。
D0241 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 4 | 问题描述：外墙面找平层开裂 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.5-4条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.1.5-4条：“找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝”的要求，进行整改。 | 张明生 | 问题描述：外墙面找平层开裂。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.5-4条的要求。
D0242 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 5 | 问题描述：预留洞口修补处涂饰层开裂 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.3条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.2.3条：“水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、透底、开裂、起皮和掉粉” 的要求，对缺陷处进行修复。 |  | 问题描述：预留洞口修补处涂饰层开裂。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.3条的要求。
D0243 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 6 | 问题描述：墙面开裂 | 违反GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》第8.2.2条的要求。 | 建议按照GB50574-2010第8.2.2条：“对明显影响使用功能和观感质量的墙体裂缝，应进行处理”，对开裂墙体进行修复处理。 |  | 问题描述：墙面开裂。违反GB50574-2010《墙体材料应用统一技术规范》第8.2.2条的要求。
D0244 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 7 | 问题描述：顶棚阴角腻子未施工到位，有露底和孔洞 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.5-4条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.1.5-4条：“找平层应平整、坚实、牢固，无粉化、起皮和裂缝；内墙找平层的粘结强度应符合现行行业标准《建筑室内用腻子》 JG/T 298的规定”的要求，将基层处理到位。 |  | 问题描述：顶棚阴角腻子未施工到位，有露底和孔洞。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.5-4条的要求。
D0245 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 8 | 问题描述：装饰基层垃圾未清理 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第3.3.7条的要求。 | 建议按照违反GB50210-2018第3.3.7条：“建筑装饰装修工程应在基体或基层的质量验收合格后施工。对既有建筑进行装饰装修前，应对基层进行处理”的要求，将垃圾清理干净。 |  | 问题描述：装饰基层垃圾未清理。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第3.3.7条的要求。
D0246 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 9 | 问题描述：出屋面檐口处滴水线不连贯，局部断开 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第4.2.9条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第4.2.9条：“有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不小于10mm”的要求，进行整改。 | 王晨 | 问题描述：出屋面檐口处滴水线不连贯，局部断开。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第4.2.9条的要求。
D0247 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 10 | 问题描述：真石漆涂饰层空鼓、开裂 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.3条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.2.3 条：“水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、 透底、开裂、起皮和掉粉”的要求进行整改； | 倪伟一 | 问题描述：真石漆涂饰层空鼓、开裂。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.3条的要求。
D0248 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 11 | 问题描述：大堂吊顶涂料污染铝合金装饰 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.7条的要求。 | 建议按照GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.7条：“涂饰工程施工时应对与涂层衔接的其他装修材料、邻近的设备等采取有效的保护措施，以避免由涂料造成的沾污”的要求，进行整改。 | 牛中源 | 问题描述：大堂吊顶涂料污染铝合金装饰。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.7条的要求。
D0249 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 12 | 问题描述：墙面被污染， | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.7条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.1.7条：“涂饰工程施工时应对与涂层衔接的其他装修材料、邻近的设备等采取有效的保护措施，以避免由涂料造成的沾污”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：墙面被污染，违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.1.7条的要求。
D0250 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 13 | 问题描述：外墙涂料施工质量差，表面明显不平整 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.6条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第12.2.3 条：“水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、 透底、开裂、起皮和掉粉”的要求进行整改； 基层处理按照GB50210-2018第12.1.5条进行整改。 | 毕弋萌 | 问题描述：外墙涂料施工质量差，表面明显不平整。 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.6条的要求。
D0251 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 14 | 问题描述：外墙涂料分色线污染 | 违反JGJ/T 29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》表8.0.6 外墙平涂涂饰工程质量要求 | 建议按照JGJ/T 29《建筑涂饰工程施工及验收规程》表8.0.6条：“7 分色线平直”的要求，进行整改 | 毕弋萌 | 问题描述：外墙涂料分色线污染。 违反JGJ/T 29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》表8.0.6 外墙平涂涂饰工程质量要求
D0252 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 15 | 问题描述：墙面涂饰层划痕、流坠 | 违反JGJ/T 29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》表8.0.5 合成树脂乳液内墙涂料的涂饰工程质量要求。 | 建议按照JGJ/T 29-2015“表8.0.5 合成树脂乳液内墙涂料的涂饰工程质量要求”的标准，进行整改， | 毕弋萌 | 问题描述：墙面涂饰层划痕、流坠。 违反JGJ/T 29-2015《建筑涂饰工程施工及验收规程》表8.0.5 合成树脂乳液内墙涂料的涂饰工程质量要求。
D0253 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 涂饰工程 | 16 | 问题描述：墙面不平整 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》表 4.2.10一般抹灰工程质量的允许偏差 的规定 | 建议按照GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》表4.2.10一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法的要求 ，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：墙面不平整。 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》表 4.2.10一般抹灰工程质量的允许偏差 的规定
D0254 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 软包工程 | 1 | 问题描述：墙布受污染且皱折 | 违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第13.2.5条的要求 | 建议按照GB50210-2018第13.2.5条：“壁纸、墙布表面应平整，不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折；表面色泽应一致，不得有斑污，斜视时应无胶痕”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：墙布受污染且皱折。违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第13.2.5条的要求
D0255 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 软包工程 | 2 | 问题描述：墙布不平整、空鼓 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第13.2.4条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第13.2.4条：“壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：墙布不平整、空鼓。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第13.2.4条的要求。
D0256 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 软包工程 | 3 | 问题描述：插座盖板安装与墙面缝隙过大 | 违反DG/TJ 08-2062-2017 《住宅工程套内质量验收规范》第13.2.5条的要求。 | 建议按照DG/TJ 08-2062-2017 《住宅工程套内质量验收规范》第13.2.5条：“插座面板应安装牢固，四周无缝隙，表面整洁、无碎裂、划痕”的要求，进行整改。 | 昌雪琴 | 问题描述：插座盖板安装与墙面缝隙过大。违反DG/TJ 08-2062-2017 《住宅工程套内质量验收规范》第13.2.5条的要求。
D0257 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 软包工程 | 4 | 问题描述：墙布阴角毛刺 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第13.2.8条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第13.2.8条：“壁纸、墙布边缘应平直整齐，不得有纸毛、飞刺”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：墙布阴角毛刺。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第13.2.8条的要求。
D0258 | 两年期 | 涂饰、软包工程 | 软包工程 | 5 | 问题描述：墙布脱落 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第13.2.4条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第13.2.4条：“壁纸、墙布应粘贴牢固，不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边”的要求，进行整改 |  | 问题描述：墙布脱落。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第13.2.4条的要求。
D0259 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 1 | 问题描述：轻钢龙骨吊顶吊杆间距大于1200mm | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第8.3.1-2条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第8.3.1-2条：“主龙骨吊点间距起拱高度应符合设计要求，当设计无要求时，吊点间距应小于1.2m，应按房间短向跨度的1%~3‰起拱”的要求，对不符合要求的吊杆重新设置。 |  | 问题描述：轻钢龙骨吊顶吊杆间距大于1200mm。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第8.3.1-2条的要求。
D0260 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 2 | 问题描述：天花吊顶吊杆长度超1500mm未设置反向支撑 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.1.11条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第7.1.11条：“当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑” 的要求，对问题吊杆进行整改处理。 |  | 问题描述：天花吊顶吊杆长度超1500mm未设置反向支撑。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.1.11条的要求。
D0261 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 3 | 问题描述：天花吊顶吊杆不垂直 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.1-3条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第8.3.1-3条：“吊杆应通直，距主龙骨端部距离不得超过 300mm” 的要求，更换吊杆或进行调直处理。 |  | 问题描述：天花吊顶吊杆不垂直。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.1-3条的要求。
D0262 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 4 | 问题描述：天花金属吊杆生锈 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.1.2条的要求。 | 建议按照GB/T50327-2001第8.1.2条：“后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理” 的要求，对生锈吊杆进行防腐处理。 |  | 问题描述：天花金属吊杆生锈。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.1.2条的要求。
D0263 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 5 | 问题描述：机电管线与吊顶共用吊杆 | 违反T/CBDA 32-2019《住宅全装 修工程技术规程》第6.7.6.1条的要求 | 建议议按照T/CBDA 32-2019 第6.7.6.1条：“机电管线、重型设备应采用独立吊杆支撑，并应符合设计要求”的标准进行整改 |  | 问题描述：机电管线与吊顶共用吊杆。违反T/CBDA 32-2019《住宅全装 修工程技术规程》第6.7.6.1条的要求
D0264 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 5 | 问题描述：轻钢龙骨吊顶吊杆距主龙骨端部大于300mm | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第8.3.1-3条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第8.3.1-3条：“吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm”的要求，对不符合要求的吊杆重新设置。 |  | 问题描述：轻钢龙骨吊顶吊杆距主龙骨端部大于300mm。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第8.3.1-3条的要求。
D0265 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 6 | 问题描述：吊顶边主龙骨离墙距离不应大于300mm | 违反DG/TJ08-2153-2014《住宅装饰装修工程施工技术规程》第4.2.2-2条的要求。 | 建议按照DG/TJ08-2153-2014第4.2.2-2条：“边龙骨离墙距离不应大于300mm”的要求，对吊顶边龙骨距离进行调整。 | 张明生 | 问题描述：吊顶边主龙骨离墙距离不应大于300mm。违反DG/TJ08-2153-2014《住宅装饰装修工程施工技术规程》第4.2.2-2条的要求。
D0266 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 7 | 问题描述：吊顶覆面龙骨与主龙骨垂直方向连接时，每个连接点未设双向互扣挂件 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.1-7条和DG ∕TJ08-2153-2014 《住宅装饰装修工程施工技术规程》第4.2.2-4条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第8.3.1-7条：“全面校正主、次龙的位置及平整度,连接件应错位安装”和DG ∕TJ08-2153-2014 第4.2.2-4条：“4主﹑次龙骨应采用配套连接件固定。次龙骨间距不大于400mm。主、次龙骨安装平整,连接件应错位安装”的要求，进行连接件配套错位安装。 |  | 问题描述：吊顶覆面龙骨与主龙骨垂直方向连接时，每个连接点未设双向互扣挂件。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.1-7条和DG ∕TJ08-2153-2014 《住宅装饰装修工程施工技术规程》第4.2.2-4条的要求。
D0267 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 8 | 问题描述：木基层缺失防潮、防虫措施或未进行“三防”处理 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第8.1.2条的要求。 | 建议按照GB50327-200第8.1.2条的要求：“木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理”，对缺失防护措施的木基层重新进行处理。 |  | 问题描述：木基层缺失防潮、防虫措施或未进行“三防”处理。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第8.1.2条的要求。
D0268 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 9 | 问题描述：格栅吊顶铝方通存在色差 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.4.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第7.4.5条：“格栅表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。栅条角度应一致，边缘应整齐，接口应无错位。压条应平直、宽窄一致” 的要求，对存在问题的铝方通进行更换。 |  | 问题描述：格栅吊顶铝方通存在色差。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.4.5条的要求。
D0269 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 10 | 问题描述：天花石膏板缺少自攻螺钉 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.5-3条和DG/TJ08-2153-2014《住宅装饰装修工程施工技术规程》第4.3.2条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第8.3.5-3条：“板周边钉距宜为150~ 170mm，板中钉距不得大于200mm”和DG/TJ08-2153-2014第4.3.2条：“板周边钉距为(150～170 ) mm,板中钉距不大于200mm。螺钉头沉入板面约1mm” 的要求，进行螺钉设置。 |  | 问题描述：天花石膏板缺少自攻螺钉。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.5-3条和DG/TJ08-2153-2014《住宅装饰装修工程施工技术规程》第4.3.2条的要求。
D0270 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 11 | 问题描述：天花石膏板自攻钉防锈处理 | 不符合规范要求。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.5-5条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第8.3.5-5条：“钉眼应做防锈处理并用腻子抹平” 的要求，对自攻钉进行防锈处理。 |  | 问题描述：天花石膏板自攻钉防锈处理不符合规范要求。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.5-5条的要求。
D0271 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 12 | 问题描述：双层龙骨吊顶系统边龙骨使用射钉固定 | 违反12J502-2《内装修-室内吊顶》图集A37、A38页的要求。 | 建议按照12J502-2第A37页：“双层龙骨吊顶平面及详图”和A38页： “双层龙骨吊顶详图”的构造要求，使用塑料胀管配自攻螺钉进行固定。 | 毕弋萌 | 问题描述：双层龙骨吊顶系统边龙骨使用射钉固定。违反12J502-2《内装修-室内吊顶》图集A37、A38页的要求。
D0272 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 13 | 问题描述：吊顶边龙骨未固定 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.1-6条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第8.3.1-6条：“边龙骨应按设计要求弹线，固定在四周墙上”的要求，进行边龙骨固定 | 张明生 | 问题描述：吊顶边龙骨未固定。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第8.3.1-6条的要求。
D0273 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 14 | 问题描述：空调新风口周边未与面板紧贴 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.2.7条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第7.2.7条：“面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子和检修口等设备设施的位置应合理、美观，与面板的交接应吻合、严密”的要求，将风口周边重新收边使其与面板紧贴。 |  | 问题描述：空调新风口周边未与面板紧贴。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.2.7条的要求。
D0274 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 15 | 问题描述：吊顶板涂饰层开裂 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.3条的要求 | 建议按照GB50210-2018第12.2.3条：“水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固，不得漏涂、 透底、开裂、起皮和掉粉”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：吊顶板涂饰层开裂。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第12.2.3条的要求
D0275 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 16 | 问题描述：石膏板天花吊顶涂刷层开裂 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.2.6条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第7.2.6条：“面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损。压条应平直、宽窄一致”的要求，进行修复或更换。 | 张争争 | 问题描述：石膏板天花吊顶涂刷层开裂。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.2.6条的要求。
D0276 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 17 | 问题描述：铝扣板相邻板材拼缝大小不一 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.3.6条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第7.3.6条：“面层材料表面应洁净、色泽一致，不得有翘曲、裂缝及缺损”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：铝扣板相邻板材拼缝大小不一。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第7.3.6条的要求。
D0277 | 两年期 | 吊顶工程 | 工序施工 | 18 | 问题描述：天花石膏板拼缝处开裂， | 违反GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收标准第7.2.5条要求 | 建议按照GB50210-2018第7.2.5条石膏板、水泥纤维板的接缝应按其施工工艺标准进行板 缝防裂处理 | 张争争 | 问题描述：天花石膏板拼缝处开裂，违反GB50210-2018建筑装饰装修工程质量验收标准第7.2.5条要求
D0278 | 两年期 | 吊顶工程 | 材料检查 | 1 | 问题描述：吊顶龙骨配件厚度不足 | 违反JC/T558-2007《建筑用轻钢龙骨配件》 6.技术要求：“表2吊顶龙骨配件”的厚度要求。 | 建议按照JC/T558-2007， 6.技术要求：“表2吊顶龙骨配件”的要求，根据表中配件厚度更换不合格龙骨配件。 |  | 问题描述：吊顶龙骨配件厚度不足。违反JC/T558-2007《建筑用轻钢龙骨配件》 6.技术要求：“表2吊顶龙骨配件”的厚度要求。
D0279 | 两年期 | 吊顶工程 | 材料检查 | 2 | 问题描述：主副龙骨厚度不足 | 违反GB∕T11981-2008 《建筑用轻钢龙骨》“表1龙骨产品分类及规格”、“表2 尺寸允许偏差”、“表3 尺寸C、D、E”的厚度要求。 | 建议按照GB/T11981-2008表1、表2、表3的要求，对照更换不合格的龙骨。 |  | 问题描述：主副龙骨厚度不足。违反GB∕T11981-2008 《建筑用轻钢龙骨》“表1龙骨产品分类及规格”、“表2 尺寸允许偏差”、“表3 尺寸C、D、E”的厚度要求。
D0280 | 两年期 | 吊顶工程 | 材料检查 | 3 | 问题描述：轻钢龙骨双面镀锌层厚度不足 | 违反GB∕T11981-2008 《建筑用轻钢龙骨》“表7 双面镀锌量和双面镀层厚度”的要求。 | 建议按照GB/T11981-2008“表7 双面镀锌量和双面镀层厚度”的要求，更换不合格的材料。 |  | 问题描述：轻钢龙骨双面镀锌层厚度不足。违反GB∕T11981-2008 《建筑用轻钢龙骨》“表7 双面镀锌量和双面镀层厚度”的要求。
D0281 | 两年期 | 吊顶工程 | 材料检查 | 4 | 问题描述：吊顶轻钢龙骨多处镀锌层脱落、有黑斑 | 违反GB∕T11981-2008《建筑用轻钢龙骨》第5.1条的要求。 | 建议按照GB∕T11981-2008第5.1条：“龙骨外形要平整、棱角清晰,切口不应有毛刺和变形。镀锌层应无起皮、起瘤、脱落等缺陷,无影响使用的腐蚀,损伤、麻点,每米长度内面积不大于1cm2的黑斑不多于3处。涂层应无气泡、划伤、漏涂颜色不均等影响使用的缺陷”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：吊顶轻钢龙骨多处镀锌层脱落、有黑斑。违反GB∕T11981-2008《建筑用轻钢龙骨》第5.1条的要求。
D0282 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 1 | 问题描述：石材色差 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第10.2.5条：“内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和缺损”的要求，进行修复或更换。 |  | 问题描述：石材色差。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.5条的要求。
D0283 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 2 | 问题描述：墙面砖裂缝 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第10.2.5条：“内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和缺损”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：墙面砖裂缝。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.5条的要求。
D0284 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 3 | 问题描述：墙砖缺损 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第10.2.5条：“内墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和缺损”的要求，进行整改。 | 倪伟一 | 问题描述：墙砖缺损。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.5条的要求。
D0285 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 4 | 问题描述：外墙饰面砖开裂 | 违反GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.3.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第10.3.5条：“外墙饰面砖工程应无空鼓、裂缝”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：外墙饰面砖开裂。违反GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.3.5条的要求。
D0286 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 5 | 问题描述：外墙饰面砖脱落 | 违反GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.3.6条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第10.3.6条：“外墙饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致，应无裂痕和缺损”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：外墙饰面砖脱落。违反GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.3.6条的要求。
D0287 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 6 | 问题描述：面砖填缝不饱满，存在缝隙 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.7条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第10.2.7条：“内墙饰面砖接缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求”的规范标准，进行整改。 | 王晨 | 问题描述：面砖填缝不饱满，存在缝隙。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.7条的要求。
D0288 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 7 | 问题描述：室内瓷砖粘贴不牢固、脱落， | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.3条的要求 | 建议按照GB50210-2018第10.2.3条：“内墙饰面砖粘贴应牢固”的要求，进行重新粘贴。 | 张争争 | 问题描述：室内瓷砖粘贴不牢固、脱落，违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.3条的要求
D0289 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 8 | 问题描述：瓷砖空鼓 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.4条 | 建议按照GB50210-2018第10.2.4条满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝，大面和阳角应无空鼓 |  | 问题描述：瓷砖空鼓。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.4条
D0290 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 9 | 问题描述：卫生间瓷砖顶部不平整 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.2条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第10.2.2条：“内墙饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和填缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行标准的有关规定”的要求，对瓷砖顶部进行处理。 | 张明生 | 问题描述：卫生间瓷砖顶部不平整。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.2条的要求。
D0291 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 10 | 问题描述：飘窗饰面砖与墙接缝处形成孔缝 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.6条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第10.2.6条：“内墙面凸出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：飘窗饰面砖与墙接缝处形成孔缝。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.6条的要求。
D0292 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 11 | 问题描述：饰面砖空鼓 | 违反DG/TJ 08-2062-2017《住宅工程套内质量验收规范》 第7.2.1条和GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.4条的要求。 | 建议按照DG/TJ 08-2062-2017第7.2.1条：“饰面板安装和饰面砖粘贴必须牢固。满粘法施工时应无裂缝、空鼓。注:单块饰面板(砖)边角有局部空鼓或单块空鼓面积不大于该块地砖面积的15%，且每自然间(标准间)不超过总数的5%可不计”和GB50210-2018第10.2.4条：“满粘法施工的内墙饰面砖应无裂缝，大面和阳角应无空鼓”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：饰面砖空鼓。违反DG/TJ 08-2062-2017《住宅工程套内质量验收规范》 第7.2.1条和GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第10.2.4条的要求。
D0293 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 墙面铺装 | 12 | 问题描述：瓷砖胶泥未标注产品等级 | 违反JC/T547-2017《陶瓷砖粘接剂》第9.1条的要求。 | 建议按照JC/T547-2017第9.1条：“标志，产品外包装上应包括名称、产地、组分等信息”的要求，使用标识明确的产品。 | 毕弋萌 | 问题描述：瓷砖胶泥未标注产品等级。违反JC/T547-2017《陶瓷砖粘接剂》第9.1条的要求。
D0294 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 隔墙工程（含饰面板） | 1 | 问题描述：石膏板螺钉未做防锈处理 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第9.3.5-4条的要求。 | 建议按照：GB50327-2001第9.3.5-4条：“安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面。钉眼应进行防锈处理”的要求，对自攻钉进行防锈处理”。 |  | 问题描述：石膏板螺钉未做防锈处理。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第9.3.5-4条的要求。
D0295 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 隔墙工程（含饰面板） | 2 | 问题描述：隔墙纸面石膏板破损 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第9.3.5-4条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第9.3.5-4条：“安装石膏板时应从板的中部向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面。钉眼应进行防锈处理”的要求，对破损处进行修复。 |  | 问题描述：隔墙纸面石膏板破损。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第9.3.5-4条的要求。
D0296 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 隔墙工程（含饰面板） | 3 | 问题描述：阻燃板螺丝钉生锈 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第13.3.1-5条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第13.3.1-5条：“金属基层：表面应进行除锈和防锈处理”的要求，进行防锈处理。 |  | 问题描述：阻燃板螺丝钉生锈。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第13.3.1-5条的要求。
D0297 | 两年期 | 墙面铺装与隔墙工程 | 隔墙工程（含饰面板） | 4 | 问题描述：木门套未做三防处理 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第8.1.2条的要求。 | 建议按照GB50327-2001 《住宅装饰装修工程施工 施工规范》第8.1.2条：“木吊杆、木龙骨、 造型木板和木饰面板应进 行防腐、防火、防蛀处理”的要求， 对缺失防护措施的木基层重新进行三防处理 |  | 问题描述：木门套未做三防处理。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第8.1.2条的要求。
D0298 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 1 | 问题描述：屋面起砂 | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.7.6条的要求。 | 建议按照GB50345-2012第5.7.6条：“水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光，不得有裂纹，脱皮、麻面、起砂等缺陷”的要求进行整改。 | 张争争 | 问题描述：屋面起砂。违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.7.6条的要求。
D0299 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 2 | 问题描述：屋面保护层砼脱皮 | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.7.6条的要求。 | 建议按照GB50345-2012第5.7.6条：“水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光，不得有裂纹，脱皮、麻面、起砂等缺陷”的要求，将起砂的保护层铲除至坚实的基层，凿毛清理、涂刷界面剂后，抹一层 1:2 - 1:2.5 的水泥砂浆或重新浇筑细石砼。 | 张争争 | 问题描述：屋面保护层砼脱皮。违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.7.6条的要求。
D0300 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 3 | 问题描述：屋面保护层开裂 | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.7.6条的要求。 | 建议按照GB50345-2012第5.7.6条：“水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光，不得有裂纹，脱皮、麻面、起砂等缺陷”的要求，将裂缝处的清理干净，根据裂缝的深度和宽度，可以采用与保护层材料相适应的密封材料进行表面封闭或将裂缝切割成 V 形槽，将配制好的灌缝材料进行灌缝填实处理。 | 张争争 | 问题描述：屋面保护层开裂。违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第5.7.6条的要求。
D0301 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 4 | 问题描述：屋面女儿墙根部留有孔洞，内有积水 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.4.3条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第8.4.3条：“女儿墙和山墙的根部不得有渗漏和积水现象”的要求，进行整改。 | 倪伟一 | 问题描述：屋面女儿墙根部留有孔洞，内有积水。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.4.3条的要求。
D0302 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 5 | 问题描述：屋面北侧天井处排水沟积水 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.3.2条的要求。 | 建议按照GB50207-2012第8.3.2条：“檐沟、天沟的排水坡度应符合设计要求；沟内不得有渗漏合积水现象”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：屋面北侧天井处排水沟积水。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.3.2条的要求。
D0303 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 6 | 问题描述：地库环氧地坪开裂 | 违反GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第5.9.6条的要求。 | 建议按照GB 50209-2010第5.9.6条：“涂料面层的表面不应有开裂、空鼓、漏涂和倒泛水、积水等现象”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：地库环氧地坪开裂。违反GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第5.9.6条的要求。
D0304 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 7 | 问题描述：地库地面环氧地坪漆开裂、脱落 | 违反GB/T50589-2010《环氧树脂自流平地面工程技术规范》第6.1.4 条的要求。 | 建议按照GB/T50589-2010第6.1.4条：“面涂层的质量应符合下列规定:1、涂层表面应平整光滑、色泽均匀；2、冲击强度应符合设计要求，表面不得有裂纹、起壳、剥落等现象”的要求进行修复处理。 | 张争争 | 问题描述：地库地面环氧地坪漆开裂、脱落。违反GB/T50589-2010《环氧树脂自流平地面工程技术规范》第6.1.4 条的要求。
D0305 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 8 | 问题描述：环氧地坪气泡 | 违反GB/T50589-2010《环氧树脂自流平地面工程技术规范》“表3.1.1-3 环氧树脂自流平地面面层涂料与涂层的质量”的要求。 | 建议按照GB/T50589-2010表3.1.1-3：“涂层表面平整光滑、色泽均匀、无针孔、气泡”的要求，进行修复。 | 张争争 | 问题描述：环氧地坪气泡。违反GB/T50589-2010《环氧树脂自流平地面工程技术规范》“表3.1.1-3 环氧树脂自流平地面面层涂料与涂层的质量”的要求。
D0306 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 9 | 问题描述：混凝土地坪面层开裂 | 违反GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第5.2.6条的要求。 | 建议按照GB50209-2010第5.2.6条：“面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂”的要求，进行修复处理。 |  | 问题描述：混凝土地坪面层开裂。违反GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第5.2.6条的要求。
D0307 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 10 | 问题描述：混凝土地坪面层起砂、脱皮 | 违反GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第5.2.7条的要求。 | 建议按照GB50209-2010第5.2.7条：“面层表面应洁净，不应有裂纹﹑脱皮﹑麻面、起砂等缺陷”的要求，进行修复处理。 |  | 问题描述：混凝土地坪面层起砂、脱皮。违反GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第5.2.7条的要求。
D0308 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 11 | 问题描述：地暖地面部分侧面绝热层未可靠固定 | 违反JGJ 142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》第5.3.3-3条的要求。 | 建议按照JGJ 142-2012 第5.3.3-3条:“侧面绝热层应从辐射面绝热层的上边缘做到填充层的上边缘；交接部位应有可靠的固定措施，侧面绝热层与辐射面绝热层应连接严密”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：地暖地面部分侧面绝热层未可靠固定。违反JGJ 142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》第5.3.3-3条的要求。
D0309 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 12 | 问题描述：地暖地面部分侧面绝热层未可靠固定 | 违反JGJ 142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》第5.3.3-3条的要求。 | 建议按照JGJ 142-2012 第5.3.3-3条:“侧面绝热层应从辐射面绝热层的上边缘做到填充层的上边缘；交接部位应有可靠的固定措施，侧面绝热层与辐射面绝热层应连接严密”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：地暖地面部分侧面绝热层未可靠固定。违反JGJ 142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》第5.3.3-3条的要求。
D0310 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 13 | 问题描述：地暖管穿越伸缩缝时，柔性套管长度不足200mm | 违反JGJ142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》第5.4.12条的要求。 | 建议按照JGJ142-2012 第5.4.12条：“加热供冷管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝，必须穿越时，伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管”的要求，重新设置柔性套管。 |  | 问题描述：地暖管穿越伸缩缝时，柔性套管长度不足200mm。违反JGJ142-2012 《辐射供暖供冷技术规程》第5.4.12条的要求。
D0311 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 14 | 问题描述：地暖管穿越门口时，未设置柔性保护管 | 违反DGJ 08-2161-2015《地面辐射供暖技术规程》第5.6.4-1条和 第5.2.10条的要求 | 建议按照DGJ08-2161-2015第5.6.4-1条：“填充层伸缩缝的设置应符合下列规定：1 在与内墙、外墙、过门、柱等垂直构件交接处,应敷设不间断伸缩缝；伸缩缝宽度不宜小于 10mm”和第5.2.10条：“混凝土填充式或管上铺设砂浆找平层的加热管环路,不宜穿越伸缩缝。对必须穿越伸缩缝的，应设置长度不小于150mm的柔性管”的要求，设置柔性管。 |  | 问题描述：地暖管穿越门口时，未设置柔性保护管。违反DGJ 08-2161-2015《地面辐射供暖技术规程》第5.6.4-1条和 第5.2.10条的要求
D0312 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 13 | 问题描述：木地板色差明显，纹理不均匀,结疤等缺陷， | 违反GB/T15036.1-2018《实木地板 第1部分：技术要求》“5.3外观质量”的要求 | 建议按照GB/T15036.1-2018“5.3外观质量”的要求，整改或更换实木地板。 |  | 问题描述：木地板色差明显，纹理不均匀,结疤等缺陷，违反GB/T15036.1-2018《实木地板 第1部分：技术要求》“5.3外观质量”的要求
D0313 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 14 | 问题描述：木地板空鼓 | 违反GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第7.2.12条的要求（或者：违反JGJ∕ T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第10.2.2条的要求）。 | 建议按照GB50209-2010第7.2.12条：“面层铺设应牢固，粘结应无空鼓、松动”的要求，进行整改。（或者：建议按照JGJ/T 304-2013第10.2.2条：“木地板工程的基层板铺设应牢固，不松动”的要求，进行整改） | 倪伟一 | 问题描述：木地板空鼓。违反GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第7.2.12条的要求（或者：违反JGJ∕ T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第10.2.2条的要求）。
D0314 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 15 | 问题描述：踢脚线安装与墙面缝隙过大 | 违反GB/T 20238-2018《木质地板铺装、验收和使用规范》第5.2.5.5条的要求。 | 建议按照GB/T 20238-2018第5.2.5.5条：“踢脚线应安装牢固,上口应平直以及表2踢脚线安装质量要求”的规范标准，进行整改。 | 王晨 | 问题描述：踢脚线安装与墙面缝隙过大。违反GB/T 20238-2018《木质地板铺装、验收和使用规范》第5.2.5.5条的要求。
D0315 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 16 | 问题描述：踢脚线和木地板之间缝隙较大 | 违反GB/T 20238-2018《木质地板铺装、验收和使用规范》第5.2.5.5条的要求。 | 建议按照GB/T 20238-2018第5.2.5.5条：“表2踢脚线安装质量要求”的规范标准，进行整改。 | 王晨 | 问题描述：踢脚线和木地板之间缝隙较大。违反GB/T 20238-2018《木质地板铺装、验收和使用规范》第5.2.5.5条的要求。
D0316 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 17 | 问题描述：木地板塌陷 | 违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第10.2.2条的要求。 | 建议按照JGJ/T 304-2013第10.2.2条：“木地板工程的基层板铺设应牢固不松动”的要求，进行整改。 | 范的欣 | 问题描述：木地板塌陷。违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第10.2.2条的要求。
D0317 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 18 | 问题描述：木地板破损 | 违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第10.2.7条的要求。 | 建议按照JGJT 304-2013第10.2.7条：“木地板表面应洁净、平整光滑，无刨痕、无沾污、毛刺”的要求，进行整改。 | 范的欣 | 问题描述：木地板破损。违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第10.2.7条的要求。
D0318 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 19 | 问题描述：阳台地坪龟裂 | 违反GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第4.9.11条的要求。 | 建议按照GB50209-2010第4.9.11条：“找平层表面应密实，不应有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷”的要求，进行整改。 | 范的欣 | 问题描述：阳台地坪龟裂。违反GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第4.9.11条的要求。
D0319 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 20 | 问题描述：楼地面地坪出现裂缝 | 违反GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第5.2.6条的要求。 | 建议按照GB 50209-2010第5.2.6条：“面层与下一层应结合牢固,且应无空鼓和开裂。当出现空鼓时,空鼓面积不应大于400cm2,且每自然间或标准间不应多于2处”的要求，使用高强度材料对开裂部位进行修复。 |  | 问题描述：楼地面地坪出现裂缝。违反GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第5.2.6条的要求。
D0320 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 21 | 问题描述：地面瓷砖未做成品保护 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第3.3.2条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第3.3.2条：“各工种在施工中不得污染、损坏其它工种的半成品、成品”的要求，做好成品保护。 | 张明生 | 问题描述：地面瓷砖未做成品保护。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工施工规范》第3.3.2条的要求。
D0321 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 22 | 问题描述：地砖损伤 | 违反GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第6.2.8条的要求。 | 建议按照GB 50209-2010第6.2.8条：“砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽应一致,接缝应平整,深浅应一致,周边应顺直。板块应无裂纹、掉角和缺楞等缺陷”的要求，进行修复 |  | 问题描述：地砖损伤。违反GB 50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》第6.2.8条的要求。
D0322 | 两年期 | 地面铺装工程 | 地面铺装工程 | 23 | 问题描述：地砖勾缝不到位 | 不符合GB 50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》第6.2.8条的要求。 | 建议按照GB 50209-2010第6.2.8条：“砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽应一致,接缝应平整,深浅应一致,周边应顺直”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：地砖勾缝不到位。不符合GB 50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》第6.2.8条的要求。
D0323 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 1 | 问题描述：门框固定在蒸压加气块上，且使用射钉固定 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.1.11条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第6.1.11条：“建筑外门窗安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁采用射钉固定”的要求，将门框固定在预制砼块上。 |  | 问题描述：门框固定在蒸压加气块上，且使用射钉固定。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.1.11条的要求。
D0324 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 2 | 问题描述：外窗固定铁片未固定 | 违反JGJ 214-2010 《铝合金门窗工程技术规范》第8.2.4条的要求。 | 建议按照JGJ 214-2010第8.2.4条：“铝合金门窗框及金属附框与洞口的连接安装应牢固可靠，预埋件及锚固件的数量、位置与框的连接应符合设计要求”的要求，将固定铁片进行固定。 |  | 问题描述：外窗固定铁片未固定。违反JGJ 214-2010 《铝合金门窗工程技术规范》第8.2.4条的要求。
D0325 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 3 | 问题描述：窗框仅靠发泡剂固定 | 违反JGJ 214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.2.2条、7.3.1-3条的要求。 | 建议按照JGJ 214-2010第7.3.2.2条：“铝合金门框采用固定片连接洞口时，应符合本规范”和第7.3.1-3条： “铝合金门窗采用干法施工安装时，应符合下列规定：3.金属附框的内、外两侧宜采用固定片与洞口墙体连接固定：固定片宜采用Q235钢材，厚度不应小于1.5mm，宽度不应小于20mm，表面应做防腐处理”的要求，增设固定片，使之与墙体可靠连接，保障窗框稳固。 | 王晨 | 问题描述：窗框仅靠发泡剂固定。违反JGJ 214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.2.2条、7.3.1-3条的要求。
D0326 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 4 | 问题描述：多处入户门塞缝不饱满 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.3.7条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第6.3.7条：“金属门框与墙体间的缝隙应填嵌饱满”的要求，进行整改。 | 张明生 | 问题描述：多处入户门塞缝不饱满。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.3.7条的要求。
D0327 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 5 | 问题描述：门套木基层与墙体之间未做柔性材料填充 | 违反违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.2.10条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第6.2.10条：“木门窗与墙体间的缝隙应填嵌饱满。严寒和寒冷地区外 门窗（或门窗框）与砌体间的空隙应填充保温材料”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：门套木基层与墙体之间未做柔性材料填充。违反违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.2.10条的要求。
D0328 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 5 | 问题描述：铝合金窗框下口采用砖块封堵 | 违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.2.6条的要求 | 建议按照JGJ214-2010第7.3.2.6条：“铝合金门窗框与洞口缝隙，应采用保温、防潮且无腐蚀性的软质材料填塞密实；亦可使用防水砂浆填塞，但不宜使用海砂成分的砂浆。使用聚氨酯泡沫填缝胶，施工前应清除粘接面的灰尘，墙体粘接面应进行淋水处理，固化后的聚氨酯泡沫胶缝表面应作密封处理”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：铝合金窗框下口采用砖块封堵。违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.2.6条的要求
D0329 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 6 | 问题描述：给水管道间木质防火门门框塞缝砂浆脱落、门框松动 | 违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.2.10 条的要求。 | 建议按照GB 50210-2018第6.2.10 条：“木门窗与墙体间的缝隙应填嵌饱满”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：给水管道间木质防火门门框塞缝砂浆脱落、门框松动。违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.2.10 条的要求。
D0330 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 8 | 问题描述：防火门钢框未灌浆 | 违反GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》第5.3.8条的要求。 | 建议按照GB 50877-2014第5.3.8条：“钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm”的要求，选用适配灌浆材料，振捣密实后抹平，做好养护与保护 |  | 问题描述：防火门钢框未灌浆。违反GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》第5.3.8条的要求。
D0331 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 9 | 问题描述：门框局部垂直度偏差 | 不符合要求，缝隙偏大。不符合GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》“表6.3.10钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法”的要求。 | 建议按照GB50210-2018“表6.3.10钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法”的要求，进行垂直度调整。 |  | 问题描述：门框局部垂直度偏差不符合要求，缝隙偏大。不符合GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》“表6.3.10钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法”的要求。
D0332 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 7 | 问题描述：双扇防火门未安装闭门器、顺序器 | 违反GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 》第5.3.2条的要求。 | 建议按照GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 》第5.3.2条：“常闭防火门应安装闭门器等，双扇和多扇防火门应安装顺序器”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：双扇防火门未安装闭门器、顺序器。违反GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 》第5.3.2条的要求。
D0333 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 8 | 问题描述：客厅西侧卧室，窗玻璃损坏 | 违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.6.2条的要求。 | 建议按照GB 50210-2018第6.6.2条：“门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固，不得有裂纹、损伤和松动”的要求，进行整改 。 | 牛中源 | 问题描述：客厅西侧卧室，窗玻璃损坏。违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.6.2条的要求。
D0334 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 9 | 问题描述：窗玻璃面划痕 | 违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.6.2条的要求 | 建议按照GB 50210-2018第6.6.2条：“门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装后的玻璃应牢固，不得有裂纹、损伤和松动”的要求，进行整改 |  | 问题描述：窗玻璃面划痕。违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.6.2条的要求
D0335 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 10 | 问题描述：当凸窗可开启窗扇高度低于900mm时，栏杆高度不低于900mm | 违反JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第4.2.1条的要求。 | 建议按照JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第4.2.1条：“凸窗可开启窗扇距窗台面净高低于0.9m时，窗洞口处的防护栏杆高度从窗台面起算不应低于0.9m”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：当凸窗可开启窗扇高度低于900mm时，栏杆高度不低于900mm。违反JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第4.2.1条的要求。
D0336 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 11 | 问题描述：五层卧室阳台窗户未加防护栏杆 | 违反GB50096-2011《住宅设计规范》第5.8.1条的要求。 | 建议按照GB50096第5.8.1条：“窗外没有阳台或平台的外窗，窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时，应设置防护设施”的要求，对此处设置防护栏杆。 | 张明生 | 问题描述：五层卧室阳台窗户未加防护栏杆。违反GB50096-2011《住宅设计规范》第5.8.1条的要求。
D0337 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 12 | 问题描述：外窗打胶不顺直、开口 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.3.7条要求 | 建议按照GB50210-2018第6.3.7条：“金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并应采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直、无裂纹”的要求，重新打胶 |  | 问题描述：外窗打胶不顺直、开口。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第6.3.7条要求
D0338 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 13 | 问题描述：窗扇密封胶条老化、不平整、断裂、扭曲变形 | 违反GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准 》第6.3.8条的要求。 | 建议按照GB50210-2018 第6.3.8条：“金属门窗扇的密封胶条或密封毛条装配应平整、完好，不得脱槽，交角处应平顺”的要求，进行胶条更换。 | 昌雪琴 | 问题描述：窗扇密封胶条老化、不平整、断裂、扭曲变形。违反GB50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准 》第6.3.8条的要求。
D0339 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 14 | 问题描述：窗框之间相碰关不上（走廊玻璃门关不上） | 违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.5.2-2条的要求。 | 建议按照JGJ214-2010第7.5.2-2条：“开启扇应启闭灵活、无卡滞、无噪声，开启量应符合设计要求”的标准，进行整改 |  | 问题描述：窗框之间相碰关不上（走廊玻璃门关不上）。违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.5.2-2条的要求。
D0340 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 15 | 问题描述：阳台推拉门关不上 | 违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.5.2-2条的要求。 | 建议按照JGJ214-2010第7.5.2-2条：“开启扇应启闭灵活、无卡滞、无噪声，开启量应符合设计要求”的标准，进行整改 |  | 问题描述：阳台推拉门关不上。违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.5.2-2条的要求。
D0341 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 16 | 问题描述：卧室木门关不严密 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.2.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第6.2.5条：“木门窗扇应安装牢固、开关灵活、关闭严密、无倒翘”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：卧室木门关不严密。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.2.5条的要求。
D0342 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 17 | 问题描述：电梯门套边缘破损 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第14.4.3条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第14.4.3条：“门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏”的要求，进行整改。 | 范的欣 | 问题描述：电梯门套边缘破损。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收规范》第14.4.3条的要求。
D0343 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 18 | 问题描述：铝合金氟碳漆磨损脱落 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.3.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第6.3.5条：“金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，应无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定”的要求，进行修复处理。 |  | 问题描述：铝合金氟碳漆磨损脱落。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.3.5条的要求。
D0344 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 19 | 问题描述：铝合金门窗框破损、划痕、变形 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.3.5条要求 | 建议按照GB50210-2018第6.3.5条：“金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，应无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定”的要求，进行修复处理。 |  | 问题描述：铝合金门窗框破损、划痕、变形。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.3.5条要求
D0345 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 20 | 问题描述：凸窗转角处未使用拼樘料 | 违反DG∕ TJ08-2242-2023 《民用建筑外窗应用技术标准》第5.1.5条的要求。 | 建议按照DG∕ TJ08-2242-2023第5.1.5条：“带形窗或转角窗应设置拼樘料”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：凸窗转角处未使用拼樘料。违反DG∕ TJ08-2242-2023 《民用建筑外窗应用技术标准》第5.1.5条的要求。
D0346 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 21 | 问题描述：窗执手失灵，无法关闭 | 违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第8.2.6条的要求。 | 建议按照JGJ214-2010第8.2.6：“铝合金门窗五金件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能满足使用要求”的标准，进行整改。 |  | 问题描述：窗执手失灵，无法关闭。违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第8.2.6条的要求。
D0347 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 22 | 问题描述： 地下室金属门锈蚀 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.3.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第6.3.5条：“金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致，应无锈蚀、擦伤、划痕和碰伤。漆膜或保护层应连续。型材的表面处理应符合设计要求及国家现行标准的有关规定”的要求，进行修复处理。 |  | 问题描述： 地下室金属门锈蚀。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第6.3.5条的要求。
D0348 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 23 | 问题描述：窗开启时与墙体发生碰撞， | 违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.5.2-2条的要求。 | 建议按照JGJ214-2010第7.5.2-2条：“开启扇应启闭灵活、无卡滞、无噪声，开启量应符合设计要求”的标准，进行整改 |  | 问题描述：窗开启时与墙体发生碰撞，违反JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》第7.5.2-2条的要求。
D0349 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 24 | 问题描述：走道防火门上部未设置固定片 | 违反GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》第5.3.8条的要求 | 建议按照GB 50877-2014第5.3.8条：“钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，其固定点间距不宜大于600mm”的要求，进行整改 | 胡银军 | 问题描述：走道防火门上部未设置固定片。违反GB 50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》第5.3.8条的要求
D0350 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 25 | 问题描述：防火门门框固定片厚度小于 3mm | 违反12J609《防火门窗》第35页的要求 | 建议拆除厚度不符要求的固定片，并按照12J 609 《防火门窗》第35页的要求重新安装合格的固定片 |  | 问题描述：防火门门框固定片厚度小于 3mm。违反12J609《防火门窗》第35页的要求
D0351 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 25 | 问题描述：人防门锈蚀 | 违反GB50134-2004 《人民防空工程施工及验收规范》第9.2.1-4条的要求。 | 建议按照GB50134-2004第9.2.1-4条：“门扇的零部件齐全,无锈蚀,无损坏”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：人防门锈蚀。违反GB50134-2004 《人民防空工程施工及验收规范》第9.2.1-4条的要求。
D0352 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 27 | 问题描述：门钉眼未修补 | 违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第9.4.3条的要求。 | 建议按照GB 50210-2018第9.4.3条：“木板表面应平整、洁净、色泽一致，应无缺损”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：门钉眼未修补。违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第9.4.3条的要求。
D0353 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 28 | 问题描述：防火门划痕、修补后存在色差 | 违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第9.4.3条的要求。 | 建议按照GB 50210-2018第9.4.3条：“木板表面应平整、洁净、色泽一致，应无缺损”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：防火门划痕、修补后存在色差。违反GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第9.4.3条的要求。
D0354 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 29 | 问题描述：木门磕碰损伤 | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第10.1.3.1条的要求。 | 建议按照GB50327-2001第10.1.3.1条：“木门窗应采取措施防止受潮、 碰伤、污染与暴晒”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：木门磕碰损伤。违反GB50327-2001《住宅装饰装修工程施工规范》第10.1.3.1条的要求。
D0355 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 30 | 问题描述：入户门下口缝隙偏大 | 违反 GB12955-2024《防火门》“表C.7 门框与门扇的配合尺寸”和GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》“表6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法”的要求。 | 建议按照GB12955-2024“表C.7 ”和GB50210-2018“表6.2.12”的要求，调整门下框间隙。 |  | 问题描述：入户门下口缝隙偏大。违反 GB12955-2024《防火门》“表C.7 门框与门扇的配合尺寸”和GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》“表6.2.12 平开木门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法”的要求。
D0356 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 31 | 窗框塞缝的发泡胶表面未进行密封处理 | 违反JGJ214-2010 《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.2-6条要求： | 建议按照JGJ214-2010 《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.2-6条要求进行整改：使用聚氨酯泡沫填缝胶，施工前应清除粘接面的灰尘，墙体粘接面应进行淋水处理，固化后的聚氨酯泡沫胶缝表面应作密封处理； |  | 窗框塞缝的发泡胶表面未进行密封处理。违反JGJ214-2010 《铝合金门窗工程技术规范》第7.3.2-6条要求：
D0357 | 两年期 | 门窗工程 | 门窗工程 | 32 | 问题描述：塑钢窗密封压条放置在外侧， | 违反JGJ 103-2008《塑料门窗工程技术规程》第6.2.21-6条要求 | 建议按照GB 50209-2010第6.2.7条：“面层与下一层的结合（粘结）应牢固，无空鼓”要求整改 |  | 问题描述：塑钢窗密封压条放置在外侧，违反JGJ 103-2008《塑料门窗工程技术规程》第6.2.21-6条要求
D0358 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 1 | 问题描述：屋面栏杆与墙面连接处构件未进行防锈处理 | 违反JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第6.3.5条的要求。 | 建议按照JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第6.3.5条：“建筑防护栏杆钢构件的表面处理、除锈和涂刷防锈底漆宜在安装前完成，焊缝两侧各50mm可暂不涂装;埋入混凝土或砂浆内的构件，防锈底漆应涂刷至埋设界面以30mm~50mm” 的要求，对栏杆与墙连接处进行防锈处理。 | 张明生 | 问题描述：屋面栏杆与墙面连接处构件未进行防锈处理。违反JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第6.3.5条的要求。
D0359 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 2 | 问题描述：室外钢制栏杆未与防雷接地连接 | 违反GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第7.1.4-5条的要求。 | 建议按照GB55024-2022第7.1.4-5条：“应将高度30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连，高度30m及以上水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：室外钢制栏杆未与防雷接地连接。违反GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第7.1.4-5条的要求。
D0360 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 3 | 问题描述：屋面栏杆未固定牢固 | 违反JGJ/T 470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第6.3.4条的要求。 | 建议按照JGJ/T 470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第6.3.4条：“建筑防护栏杆主要受力构件采用螺栓连接时，螺栓应紧固，并应有防松脱措施，外露螺纹长度不应少于2倍螺距”的要求，进行整改。 | 王晨 | 问题描述：屋面栏杆未固定牢固。违反JGJ/T 470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第6.3.4条的要求。
D0361 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 4 | 问题描述：栏杆埋板螺栓少于2个 | 违反JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第4.3.9条的要求。 | 建议按照JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第4.3.9条：“建筑防护栏杆通过机械锚栓、化学锚栓和植筋与混凝土结构连接时，每个立柱处的锚栓不应少于2个，锚栓的直径不应小于8mm，锚板厚度不宜小于6mm，并应根据现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的相关规定按照非结构构件连接进行设计”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：栏杆埋板螺栓少于2个。违反JGJ/T470-2019《建筑防护栏杆技术标准》第4.3.9条的要求。
D0362 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 5 | 问题描述：栏杆安装不到位、来回晃动 | 违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》12.5.7条的要求。 | 建议按照JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》12.5.7条：“护栏安装应牢固、垂直，排列应均匀、整齐，纹饰线条应清晰美观；楼梯护栏应与楼梯坡度一致”的要求，进行整改。 | 范的欣 | 问题描述：栏杆安装不到位、来回晃动。违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》12.5.7条的要求。
D0363 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 6 | 问题描述：卫生间外窗栏杆底部装饰盖未紧贴墙面 | 违反JGJ∕T 470-2019《 建筑防护栏杆技术标准》第6.1.12条的要求。 | 建议按照JGJ∕T 470-2019第6.1.12条：“建筑防护栏杆安装完成后，应对防护栏杆所有连接件的安装质量、空心构件装饰封盖的安装情况进行全面检查,并应将附着在防护栏杆构件上的砂浆、混凝土或其他杂物清理干净”的要求，根据实际情况调整栏杆底部高度，确保底部装饰盖安装空间，采取措施将装饰盖固定可靠。 | 胡银军 | 问题描述：卫生间外窗栏杆底部装饰盖未紧贴墙面。违反JGJ∕T 470-2019《 建筑防护栏杆技术标准》第6.1.12条的要求。
D0364 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 7 | 问题描述：两边支承的阳台栏杆玻璃，玻璃嵌入量不应小于15mm（下端槽深25mm，橡胶垫高20mm，玻璃入槽5mm，上端12.4mm，不符规范要求） | 违反JGJ∕T 470-2019《 建筑防护栏杆技术标准》第4.1.8条的要求。 | 建议根据JGJ∕T 470-2019第4.1.8条：“玻璃栏板采用两边支承时，玻璃嵌入量不应小于15mm；采用四边支承时，玻璃嵌入量不应小于12mm”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：两边支承的阳台栏杆玻璃，玻璃嵌入量不应小于15mm（下端槽深25mm，橡胶垫高20mm，玻璃入槽5mm，上端12.4mm，不符规范要求）。违反JGJ∕T 470-2019《 建筑防护栏杆技术标准》第4.1.8条的要求。
D0365 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 8 | 问题描述：阳台护栏氟碳漆涂层脱落、锈蚀 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.5.6条和JGJ∕ T 470-2019 《建筑防护栏杆技术标准的要求》第7.3.1条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第14.5.6条：“护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表面应光滑，色泽应一致，不得有裂缝、翘曲及损坏”和JGJ∕ T 470-2019第7.3.1条：“建筑防护栏杆外观表面应洁净，无毛刺、尖锐角、锐边等，无明显色差、划痕、擦伤及碰伤” 的要求，进行修复处理。 |  | 问题描述：阳台护栏氟碳漆涂层脱落、锈蚀。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.5.6条和JGJ∕ T 470-2019 《建筑防护栏杆技术标准的要求》第7.3.1条的要求。
D0366 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 9 | 问题描述：楼梯间疏散宽度不足 | 违反GB55037-2022《建筑防火通用规范》第7.1.4条的要求。 | 建议按照GB 55037-2022第7.1.4条：“住宅建筑高度不大于18m且一边设置栏杆时，室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.0m，其他住宅建筑室内疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：楼梯间疏散宽度不足。违反GB55037-2022《建筑防火通用规范》第7.1.4条的要求。
D0367 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 10 | 问题描述：楼梯间休息平台宽度远小于规范1200mm要求 | 违反GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 第6.8.4条的要求。 | 建议按照GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 第6.8.4条：“当梯段改变方向时，扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段净宽，并不得小于1.2m”的要求，调整栏杆扶手。 |  | 问题描述：楼梯间休息平台宽度远小于规范1200mm要求。违反GB50352-2019《民用建筑设计统一标准》 第6.8.4条的要求。
D0368 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 11 | 问题描述：玻璃栏杆松动， | 违反JGJT304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.5.4条 | 建议按照JGJT304-2013第12.5.4条护栏玻璃安装不应松动；玻璃厚度、安装位置、安装方法应符合设计要求和现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113的规定 |  | 问题描述：玻璃栏杆松动，违反JGJT304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.5.4条
D0369 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 12 | 屋面水箱房东侧爬梯漏刷防腐漆 | 违反GB 4053.1-2009《 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》第４.5.3条的要求 | 建议按照GB 4053.1-2009第４.5.3条：“在自然环境中使用的梯子，应对其至少涂一层底漆和一层（或多层）面漆；或进行热浸镀锌，或采用等效的金属保护方法”的要求，对爬梯进行防腐处理 |  | 屋面水箱房东侧爬梯漏刷防腐漆。违反GB 4053.1-2009《 固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》第４.5.3条的要求
D0370 | 两年期 | 栏杆、楼梯工程 | 栏杆、楼梯工程 | 13 | 屋面电梯房楼梯锈蚀 | 违反GB 4053.2-2009 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》第4.5.3条的要求 | 建议按照GB 4053.2-2009 第4.5.3条：“钢斜梯安装后,应对其至少涂一层底漆和一层(或多层)面漆或采用等效的防锈防腐涂装”的要求，对钢梯进行防腐处理 |  | 屋面电梯房楼梯锈蚀。违反GB 4053.2-2009 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》第4.5.3条的要求
D0371 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 1 | 问题描述：铝合金角码与镀锌角铁之间需做垫片隔离 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第4.3.2条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001第4.3.2条：“幕墙中不同金属材料接触处，除不锈钢外均应设置耐热的环氧树脂玻璃纤维或尼龙12垫片”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：铝合金角码与镀锌角铁之间需做垫片隔离。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第4.3.2条的要求。
D0372 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 2 | 问题描述：幕墙与龙骨连接不规范，未设置隔离垫片 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第4.3.2条的要求 | 建议按照JGJ133-2001第4.3.2条：“幕墙中不同金属材料接触处，除不锈钢外均应设置耐热的环氧树脂玻璃纤维或尼龙12垫片”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：幕墙与龙骨连接不规范，未设置隔离垫片。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第4.3.2条的要求
D0373 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 3 | 问题描述：幕墙立柱转接件处缺失隔离垫片 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.11条要求 | 建议按照JGJ133-2001第5.7.11条：“立柱应采用螺栓与角码连接，并再通过角码与预埋件或钢构件连接。螺栓直径不应小于10mm，连接螺栓应按现行国家标准《钢结构设计规范》(GBJ17)进行承载力计算。立柱与角码采用不同金属材料时应采用绝缘垫片分隔”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：幕墙立柱转接件处缺失隔离垫片。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.11条要求
D0374 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 3 | 问题描述：幕墙立柱与结构连接转接件部位不同材料未做衬垫隔离 | 违反JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》第4.3.8条的要求。 | 建议按照规范JGJ102-2003第4.3.8条：“除不锈钢外，玻璃幕墙中不同材料接触处，应合理设置绝缘垫片或采取防腐措施”的要求，做好防腐处理。 |  | 问题描述：幕墙立柱与结构连接转接件部位不同材料未做衬垫隔离。违反JGJ102-2003《玻璃幕墙工程技术规范》第4.3.8条的要求。
D0375 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 4 | 问题描述：石材与挂件间缺少垫片 | 违反JC830.2-2005《干挂饰面石材及其金属挂件》第4.1条“b背栓挂件”的要求。 | 建议按照JC830.2-2005《干挂饰面石材及其金属挂件》第4.1条“b背栓挂件”的要求，在石材与挂件间设置垫片。 | 张明生 | 问题描述：石材与挂件间缺少垫片。违反JC830.2-2005《干挂饰面石材及其金属挂件》第4.1条“b背栓挂件”的要求。
D0376 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 6 | 问题描述：幕墙立柱底部预埋件防锈缺失，焊渣未清除，焊接长度 | 不符合图纸要求。违反50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第13.2.1条的要求。 | 建议按照50205-2020第13.2.1条：“涂装前钢材表面除锈等级应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等”要求，进行焊渣清理并满足焊接长度要求。 |  | 问题描述：幕墙立柱底部预埋件防锈缺失，焊渣未清除，焊接长度不符合图纸要求。违反50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第13.2.1条的要求。
D0377 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 7 | 问题描述：阳台、连廊立柱焊接不到位， | 违反GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第5.2.6条的要求 | 建议按照GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第5.2.6条：“T形接头、十字接头、角接接头等要求焊透的对接和角接组合焊缝（图5.2.6），其加强焊脚尺寸h不应小于t/4且不大于10mm，其允许偏差为0~4mm”的要求，重新焊接 |  | 问题描述：阳台、连廊立柱焊接不到位，违反GB 50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第5.2.6条的要求
D0378 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 8 | 问题描述：幕墙龙骨多处焊接及切割部位防锈处理不到位 | 违反DG/TJ08-56-2019《建筑幕墙工程技术标准》第24.2.6-3条的要求。 | 建议按照DG/TJ08-56-2019第24.2.6-3条：“现场焊接或高强螺栓紧固的构件,焊接或紧固后应及时防锈处理”的要求，进行整改。 | 张明生 | 问题描述：幕墙龙骨多处焊接及切割部位防锈处理不到位。违反DG/TJ08-56-2019《建筑幕墙工程技术标准》第24.2.6-3条的要求。
D0379 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 9 | 问题描述：客厅层间防火镀锌板局部加固焊接部位未刷防锈涂料 | 违反DG/TJ08-56-2019《建筑幕墙工程技术标准》第24.2.6-3条的要求 | 建议按照DG/TJ08-56-2019第24.2.6-3条：“现场焊接或高强螺栓紧固的构件,焊接或紧固后应及时防锈处理”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：客厅层间防火镀锌板局部加固焊接部位未刷防锈涂料。违反DG/TJ08-56-2019《建筑幕墙工程技术标准》第24.2.6-3条的要求
D0380 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 9 | 问题描述：钢架焊接未满焊、焊渣清理不到位 | 违反GB 50205-2020《 钢结构工程施工质量验收标准》第5.2.7条和第13.2.1条的要求。 | 建议按照50205-2020，第5.2.7：“焊缝外观质量应符合表5.2.7-1和表5.2.7-2的规定”和第13.2.1条：“涂装前钢材表面除锈等级应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等”的要求，进行补焊、焊渣清理和防腐处理工作。 |  | 问题描述：钢架焊接未满焊、焊渣清理不到位。违反GB 50205-2020《 钢结构工程施工质量验收标准》第5.2.7条和第13.2.1条的要求。
D0381 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 10 | 问题描述：芯柱与下柱连接未采用螺栓连接、现场芯柱长度螺栓无法固定，采用焊接 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.2条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001第5.7.2条：“上下立柱之间应有不小于15mm 的缝并采用芯柱连结，总长度不应小于 400mm。芯柱与立柱应紧密接触，芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：芯柱与下柱连接未采用螺栓连接、现场芯柱长度螺栓无法固定，采用焊接。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.2条的要求。
D0382 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 11 | 问题描述：立柱与角钢连接件应采用螺栓连接 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.11条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001第5.7.11条：“立柱应采用螺栓与角码连接，并再通过角码与预埋件或钢结构连接。螺栓直径不小于10mm，立柱与角码采用不同金属材料时应采用绝缘垫片分隔”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：立柱与角钢连接件应采用螺栓连接。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.11条的要求。
D0383 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 12 | 问题描述：幕墙螺栓垫片应有防滑措施 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.1.2条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.1.2条：“幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采用螺栓连接，螺栓垫板应有防滑措施”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：幕墙螺栓垫片应有防滑措施。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.1.2条的要求。
D0384 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 13 | 问题描述：幕墙焊接龙骨偏位 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第7.3.2-1条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001第7.3.2-1条：“立柱安装标高偏差不应大于3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于 3mm”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：幕墙焊接龙骨偏位。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第7.3.2-1条的要求。
D0385 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 13 | 问题描述：屋面檐口铝板及外立面造型铝板角码未设置隔离垫片 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第4.3.2条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第4.3.2条：“幕墙中不同金属材料接触处，除不锈钢外均应设置耐热的环氧树脂玻璃纤维或尼龙12垫片”的要求，进行整改。 | 张明生 | 问题描述：屋面檐口铝板及外立面造型铝板角码未设置隔离垫片。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第4.3.2条的要求。
D0386 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 14 | 问题描述：钢结构防锈处理不到位 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第7.3.5条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001第7.3.5条：“幕墙钢构件施焊后，其表面应采取有效的防腐措施”的要求，进行整改。 | 毕弋萌 | 问题描述：钢结构防锈处理不到位。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第7.3.5条的要求。
D0387 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 15 | 问题描述：幕墙主龙骨上下立柱预留间隙小于15mm | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.2条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001第5.7.2条：“上下立柱之间应有不小于15mm的缝隙,并应采用芯柱连结。芯柱总长度不应小于400mm。芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下柱之间应采用不锈钢螺栓固定”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：幕墙主龙骨上下立柱预留间隙小于15mm。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.2条的要求。
D0388 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 16 | 问题描述：幕墙龙骨焊接后未及时敲除焊渣、做防锈处理， | 违反DG/TJ08-56-2019《建筑幕墙工程技术标准》第24.2.6-3条的要求。 | 建议按照DG/TJ08-56-2019《建筑幕墙工程技术标准》第24.2.6-3条：“ 幕墙主要附件安装要求: 3 现场焊接或高强螺栓紧固的构件,焊接或紧固后应及时防锈处理”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：幕墙龙骨焊接后未及时敲除焊渣、做防锈处理，违反DG/TJ08-56-2019《建筑幕墙工程技术标准》第24.2.6-3条的要求。
D0389 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 17 | 问题描述：干挂石材存在高低差 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》表7.3.6条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》表7.3.6条：“幕墙竖向和横向板材的组装允许偏差”：“相邻两横向板材的标高差≤2mm”的要求，进行整改。 | 张明生 | 问题描述：干挂石材存在高低差。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》表7.3.6条的要求。
D0390 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 18 | 问题描述：钢结构防火涂层脱落 | 违反GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第13.4.6条的要求。 | 建议按照GB50205-2020第13.4.6条：“防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷”的要求，进行整改。 | 倪伟一 | 问题描述：钢结构防火涂层脱落。违反GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第13.4.6条的要求。
D0391 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 19 | 问题描述：幕墙铝板涂层厚度不足 | 违反GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》第6.3条膜厚的要求。 | 建议按照GB/T23443-2009第6.3条膜厚的要求，进行整改。 | 毕弋萌 | 问题描述：幕墙铝板涂层厚度不足。违反GB/T23443-2009《建筑装饰用铝单板》第6.3条膜厚的要求。
D0392 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 20 | 问题描述：屋面女儿墙铝板未设置向内坡度 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规程》第6.4.6条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001第6.4.6条：“金属幕墙的女儿墙部分，应用单层铝板或不锈钢板加工成向内倾斜的盖顶”的要求，进行整改。 | 毕弋萌 | 问题描述：屋面女儿墙铝板未设置向内坡度。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规程》第6.4.6条的要求。
D0393 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 21 | 问题描述：钢立柱与外窗的防火隔离岩棉封堵铺设不到位、存在漏设现象 | 违反GB/T51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》第4.0.2-2条的要求。 | 建议按照GB/T51410-2020第4.0.2-2条：“楼板之间、楼板与防火分隔墙体之间、防火分隔墙体之间的建筑缝隙防火封堵应符合下列规定：2 对于使用时有振动或伸缩的缝隙,应采用矿物棉等背衬材料填塞,并应在背衬材料外覆盖弹性有机防火封堵材料”的要求，进行岩棉封堵铺设。 | 装饰 工程 | 问题描述：钢立柱与外窗的防火隔离岩棉封堵铺设不到位、存在漏设现象。违反GB/T51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》第4.0.2-2条的要求。
D0394 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 22 | 问题描述“T2号楼15、18层东南角户内（T2-8交T2-A轴部位）外门窗系统幕墙与每层楼板之间的层间封堵在钢构柱部位封堵不密实，存在空隙且未设置钢质承托板、未采用防烟胶密封 | 违反GB/T51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》第4.0.3-1、3条和“施工图设计说明25”第13.4-1)的要求。 | 建议按照GB50210-2018第4.2.4-1、3条：“建筑幕墙的层间封堵应符合下列规定: 1幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材料填塞且填塞高度均不应小于200mm；在矿物棉等背衬材料的上面应覆盖具有弹性的防火封堵材料，在矿物棉下面应设置承托板；3承托板应采用钢质承托板，且承托板的厚度不应小于1.5mm。承托板与幕墙、建筑外墙之间及承托板之间的缝隙,应采用具有弹性的防火封堵材料封堵”和“施工图设计说明25”第13.4)：1）建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙，采用 200 厚防火岩棉上下封堵，底部1.5mm 镀锌钢板承托，并采用防烟胶密封” 的要求，对问题处进行修复处理。 | 装饰 工程 | 问题描述“T2号楼15、18层东南角户内（T2-8交T2-A轴部位）外门窗系统幕墙与每层楼板之间的层间封堵在钢构柱部位封堵不密实，存在空隙且未设置钢质承托板、未采用防烟胶密封。违反GB/T51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》第4.0.3-1、3条和“施工图设计说明25”第13.4-1)的要求。
D0395 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 23 | 问题描述：平瓦天沟做法 | 不符合要求。违反09J202-1《坡屋面建筑构造》（一）K14页的要求。 | 建议按照09J202《坡屋面建筑构造》K14页“平瓦屋面斜天沟”的要求，进行整改。 | 毕弋萌 | 问题描述：平瓦天沟做法不符合要求。违反09J202-1《坡屋面建筑构造》（一）K14页的要求。
D0396 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 24 | 问题描述：幕墙立柱与埋板未采用角码和螺栓连接 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.11条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001第5.7.11条：“立柱应采用螺栓与角码连接，并再通过角码与预埋件或钢构件连接。螺栓直径不应小于10mm，连接螺栓应按现行国家标准《钢结构设计规范》(GBJ17)进行承载力计算。立柱与角码采用不同金属材料时应采用绝缘垫片分隔”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：幕墙立柱与埋板未采用角码和螺栓连接。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.11条的要求。
D0397 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 25 | 问题描述：幕墙外立面窗边铝板打胶 不到位 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第8.0.3.2条和第9.0.4.3条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第8.0.3.2条：“幕墙的胶缝应横平竖直，表面应光滑无污染”和第9.0.4.3条：“发现密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时修补与更换”的要求，进行整改。 | 牛中源 | 问题描述：幕墙外立面窗边铝板打胶 不到位。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第8.0.3.2条和第9.0.4.3条的要求。
D0398 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 26 | 问题描述：外墙干挂石材损坏 | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规程》第8.0.3条的要求。 | 建议按照JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规程》第8.0.3条：“石材表面不得有凹坑、缺角、裂缝、斑痕”的要求，进行整改。 | 昌雪琴 | 问题描述：外墙干挂石材损坏。违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规程》第8.0.3条的要求。
D0399 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 27 | 问题描述：外立面幕墙铝板变形， | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规程》第8.0.3条的要求 | 建议按照JGJ133-2001第8.0.3条：“金属板材表面应平整，站在距幕墙表面3m处肉眼观察时不应有可觉察的变形、波纹或局部压砸等缺陷”的要求，进行整改 | 倪伟一 | 问题描述：外立面幕墙铝板变形，违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规程》第8.0.3条的要求
D0400 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 28 | 问题描述：幕墙后置埋板安装时砼被破坏， | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程》第5.8.7条 | 建议按照JGJ133-2001第5.8.7条幕墙立柱与混凝土结构宜通过预埋件连接，预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入，预埋件的位置应准确，当没有条件采用预埋件连接时，应采用其他可靠的连接措施，并应通过实验确定其承载力 | 张争争 | 问题描述：幕墙后置埋板安装时砼被破坏，违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程》第5.8.7条
D0401 | 两年期 | 幕墙工程 | 幕墙工程 | 29 | 问题描述：幕墙立柱固定点被切割，有一层缺失支承点， | 违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.5条的要求 | 建议按照JGJ133-2001第5.7.5条立柱与主体结构的连接可每层设一个支承点，也可设两个支承点:在实体墙面上，支承点可加密 | 张争争 | 问题描述：幕墙立柱固定点被切割，有一层缺失支承点，违反JGJ133-2001《金属与石材幕墙工程技术规范》第5.7.5条的要求
D0402 | 两年期 | 幕墙工程 | 钢结构 | 1 | 问题描述：防锈施工完成后，焊接部位焊渣未清除 | 违反GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第13.2.1条的要求。 | 建议按照GB50205-2020第13.2.1条：“涂装前钢材表面除锈等级应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合表13.2.1的规定“的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：防锈施工完成后，焊接部位焊渣未清除。违反GB50205-2020《钢结构工程施工质量验收标准》第13.2.1条的要求。
D0403 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 1 | 问题描述：厨房间橱柜阻尼失效 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.2.5条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第14.2.5条：“橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确”的要求，进行调整修复。 |  | 问题描述：厨房间橱柜阻尼失效。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.2.5条的要求。
D0404 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 2 | 问题描述：橱柜污染 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.2.6条的要求。 | 建议按照GB50210-2018第14.2.6条：“橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲 及损坏”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：橱柜污染。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.2.6条的要求。
D0405 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 3 | 问题描述：台盆柜、储柜开孔部位未做封边处理 | 违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.2.9条和GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》第5.4条表3的要求。 | 建议按照：JGJ/T304-2013第12.2.9条：“储柜与顶棚、墙体等处的交接、嵌合应严密，交接线应顺直、清晰、美观”和GB/T3324-2017第5.4条：“表3：木工要求、27、人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：台盆柜、储柜开孔部位未做封边处理。违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.2.9条和GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》第5.4条表3的要求。
D0406 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 4 | 问题描述：柜板开槽未做封边处理 | 违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第13.2.4条的要求 | 建议按照：JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第13.2.4条：“柜体贴面应严密、平整，无脱胶、胶迹和鼓泡等现象，裁割部位应进行封边处理”的要求，进行整改 |  | 问题描述：柜板开槽未做封边处理。违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第13.2.4条的要求
D0407 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 5 | 问题描述：镜柜安装不牢固、晃动 | 违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.2.2条的要求。 | 建议按照JGJ/T304-2013第12.2.2条：“储柜的外形、尺寸、安装位置应符合设计要求；储柜柜体与顶棚、墙、地的固定方法应符合设计要求,储柜安装应牢固”的要求，进行整改 |  | 问题描述：镜柜安装不牢固、晃动。违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.2.2条的要求。
D0408 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 6 | 问题描述：卫生间镜柜破损 | 违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.2.7条的要求。 | 建议按照JGJ/T304-2013第12.2.7条：“储柜表面应平整、光滑、洁净、色泽一致,不露钉帽、无锤印,且不应存在弯曲变形、裂缝及损坏现象”的要求，进行更换。 |  | 问题描述：卫生间镜柜破损。违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.2.7条的要求。
D0409 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 7 | 问题描述：镜柜下口不平、小镜格启闭不困难 | 违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.2.6条和12.2.10条的要求。 | 建议按照JGJ/T304-2013第12.2.6条：“储柜的柜门和抽屉应开关灵活，回位正确，无倒翘、回弹现象”和第12.2.10条：“储柜安装的允许偏差和检验方法应符合表12.2.10的规定”的要求，进行调整。 |  | 问题描述：镜柜下口不平、小镜格启闭不困难。违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第12.2.6条和12.2.10条的要求。
D0410 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 8 | 问题描述：卫生间台盆钢架焊接处未除锈 | 违反JGJ/T 304-2013备案号J1594-2013 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第14.2.7条的要求。 | 建议按照JGJ/T 304-2013备案号J1594-2013第14.2.7条：“ 卫生洁具的安装应牢固，不松动。支、托架应防腐良好，安装应平整、牢固，并应与器具接触紧密、平稳”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：卫生间台盆钢架焊接处未除锈。违反JGJ/T 304-2013备案号J1594-2013 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第14.2.7条的要求。
D0411 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 9 | 问题描述：现场钢架防锈未施工 | 违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第9.3.2条的要求。 | 建议按照：JGJ/T304-2013第9.3.2条：“干挂饰面工程的骨架与预埋件的安装、连接、防锈、防腐、防火处理应符合设计要求”的规范标准，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：现场钢架防锈未施工。违反JGJ/T304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第9.3.2条的要求。
D0412 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 10 | 问题描述：电梯井轻钢龙骨的上下龙骨与结构间隙未使用减震垫进行隔声设置 | 违反08J931《建筑隔声与吸声构造》第40页的要求。 | 建议按照08J931第40页：“电梯井道隔声构造”的要求，进行龙骨与结构间隙的减震垫设置。 | 张争争 | 问题描述：电梯井轻钢龙骨的上下龙骨与结构间隙未使用减震垫进行隔声设置。违反08J931《建筑隔声与吸声构造》第40页的要求。
D0413 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 11 | 问题描述：厨房柜门与天花碰撞， | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.2.5条的要求 | 建议按照GB50210-2018第14.2.5条橱柜的抽屉和柜门应开关灵活、回位正确。 | 张争争 | 问题描述：厨房柜门与天花碰撞，违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.2.5条的要求
D0414 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 12 | 问题描述：厨房橱柜板污染， | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.2.6条的要求 | 建议按照GB50210-2018第14.2.6条橱柜表面应平整、洁净、色泽一致，不得有裂缝、翘曲及损坏 | 张争争 | 问题描述：厨房橱柜板污染，违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第14.2.6条的要求
D0415 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 13 | 问题描述：厨房橱柜柜板切割毛刺， | 违反JGJT304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第13.2.5条的要求 | 建议按照JGJT304-2013第13.2.5条“柜体顶板、壁板内表面和柜体可视表面应光洁平整，颜色均匀，无裂纹、毛刺、划痕和碰伤等缺陷”的要求进行处理 | 张争争 | 问题描述：厨房橱柜柜板切割毛刺，违反JGJT304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第13.2.5条的要求
D0416 | 两年期 | 细部工程 | 细部工程 | 14 | 问题描述：窗上口滴水线缺失， | 违反JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》第5.3.1条 | 建议按照JGJ/T235-2011第5.3.1条门窗框与墙体间的缝隙宜采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充；外墙防水层应延伸至门窗框，防水层与门窗框间应预留凹槽，并应嵌填密封材料;门窗上楣的外口应做滴水线;外窗台应设置不小于5%的外排水坡度 | 张争争 | 问题描述：窗上口滴水线缺失，违反JGJ/T235-2011《建筑外墙防水工程技术规程》第5.3.1条
D0417 | 两年期 | 其他 | 其他 | 1 | 问题描述：房间竖向隔声片未粘牢、脱落 | 违反DGTJ08-2365-2021《建筑浮筑楼板保温隔声系统应用技术标准》第4.2.2条的要求。 | 建议按照DGTJ08-2365-2021第4.2.2条：“浮筑楼板保温隔声系统与侧墙拼接处应采用竖向隔声片进行隔声处理。竖向隔声片应紧密铺贴于墙体表面，高度应高于细石混凝土保护层上表面至少20mm；对于全装修住宅，竖向隔声片的高度应与饰面层平齐”的要求，进行整改。 | 张明生 | 问题描述：房间竖向隔声片未粘牢、脱落。违反DGTJ08-2365-2021《建筑浮筑楼板保温隔声系统应用技术标准》第4.2.2条的要求。
D0418 | 两年期 | 其他 | 其他 | 2 | 问题描述：卫生间排气道裂缝、空洞、破损、钢丝网外露 | 违反JG/T194-2018《住宅厨房和卫生间排烟道》第6.1.1条的要求 | 建议按照JG/T194-2018第6.1.1条：“排气道的内外表面不应有裸露钢丝网、蜂窝、塌陷和空鼓现象”的要求，进行整改 | 昌雪琴 | 问题描述：卫生间排气道裂缝、空洞、破损、钢丝网外露。违反JG/T194-2018《住宅厨房和卫生间排烟道》第6.1.1条的要求
D0419 | 两年期 | 其他 | 其他 | 3 | 问题描述：烟道与墙面不同材质间未铺设加强网 | 违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.3条和JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第6.1.6条的要求 | 建议按照GB50210-2018第4.2.3条：“不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm”和JGJ/T220-2010第6.1.6条：“不同材质的基体交接处，应采取防止开裂的加强措施；当采用加强网时，每侧铺设宽度不应小于100mm”的要求，进行加强网铺设处理。 |  | 问题描述：烟道与墙面不同材质间未铺设加强网。违反GB50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》第4.2.3条和JGJ/T220-2010《抹灰砂浆技术规程》第6.1.6条的要求
D0420 | 两年期 | 其他 | 其他 | 4 | 问题描述：烟道承托钢筋直径小于14mm | 违反23J916-1《住宅排气管道》第78页的要求。 | 建议按照23J916-1第78页：“烟道承托螺纹钢筋不小于14mm”的要求，进行整改 |  | 问题描述：烟道承托钢筋直径小于14mm。违反23J916-1《住宅排气管道》第78页的要求。
D0421 | 两年期 | 其他 | 其他 | 5 | 问题描述：厨房烟道卸载钢筋与楼面搭接长度不足120mm | 违反23J916-1《住宅排气管道》第78页的要求。 | 建议按照23J916-1第78页：“排气道楼层处钢筋承托”的节点构造，确保承托钢筋与楼面搭接长度不小于120mm。 |  | 问题描述：厨房烟道卸载钢筋与楼面搭接长度不足120mm。违反23J916-1《住宅排气管道》第78页的要求。
D0422 | 两年期 | 其他 | 其他 | 5 | 问题描述：烟道穿屋面封堵未采用细石混凝土 | 违反23J916-1《住宅排气道》第30页的要求。 | 建议按照23J916-1第30页的节点做法，将出屋面烟道与结构之间采用C20细石混凝土吊模嵌实。 |  | 问题描述：烟道穿屋面封堵未采用细石混凝土。违反23J916-1《住宅排气道》第30页的要求。
D0423 | 两年期 | 其他 | 其他 | 6 | 问题描述：屋面偏心烟道未采用成品偏心烟道， | 违反图集23J916-1《住宅排气烟道一》第87页要求整改 | 建议施工单位按图集23J916-1“第87页”要求整改要求施工 |  | 问题描述：屋面偏心烟道未采用成品偏心烟道，违反图集23J916-1《住宅排气烟道一》第87页要求整改
D0424 | 两年期 | 其他 | 其他 | 6 | 问题描述：厨房水龙头固定不到位，晃动 | 违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第13.1.4条的要求。 | 建议按照JGJ/T 304-2013第13.1.4条：“厨房的给水排水设备安装应平整牢固”的要求，固定水龙头 |  | 问题描述：厨房水龙头固定不到位，晃动。违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第13.1.4条的要求。
D0425 | 两年期 | 其他 | 其他 | 7 | 问题描述：厨房水槽台下盆部分紧固件未拧紧、个别脱落 | 违反GB/T 38474-2020《家用不锈钢水槽》第5.13条的要求 | 建议按照GB/T 38474-2020第5.13条：“水槽应配有紧固装置，用于台面上或台面下安装的水槽相邻两个紧固装置之间的直线距离不应大于250mm，且按6.14试验后，紧固装置应不脱落、不变形，并不导致水槽变形”的要求，设置紧固装置 |  | 问题描述：厨房水槽台下盆部分紧固件未拧紧、个别脱落。违反GB/T 38474-2020《家用不锈钢水槽》第5.13条的要求
D0426 | 两年期 | 其他 | 其他 | 8 | 问题描述：屋面变形缝部位金属板搭接缝未做防锈处理 | 违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.6.5条的要求 | 建议按照GB50207-2012第8.6.5条：“等高变形缝顶部宜加扣混凝土或金属盖板。混凝土盖板的接缝应用密封材料封严；金属盖板应铺钉牢固，搭接缝应顺流水方向、并应做好防锈处理”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：屋面变形缝部位金属板搭接缝未做防锈处理。违反GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》第8.6.5条的要求
D0427 | 两年期 | 其他 | 其他 | 9 | 问题描述：隔声墙板龙骨上部、下部缺失密封胶条 | 违反08J931《建筑隔声与吸声构造图集》第24页的构造要求 | 建议按照08J931第24页“石膏板墙的隔声构造”的设置要求，进行密封胶条的埋设。 |  | 问题描述：隔声墙板龙骨上部、下部缺失密封胶条。违反08J931《建筑隔声与吸声构造图集》第24页的构造要求
D0428 | 两年期 | 其他 | 其他 | 10 | 问题描述：卫生间台下盆支架缺失， | 违反图集09S304《卫生设备安装》第45页要求整改 | 建议按照图集09S304第45页节点45/G要求加固 |  | 问题描述：卫生间台下盆支架缺失，违反图集09S304《卫生设备安装》第45页要求整改
D0429 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 1 | 问题描述：风管弯头未按规范要求设置导流片 | 违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》4.3.6条的要求。 | 建议按照GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》4.3.6条：“矩形风管弯管宜采用曲率半径为一个平面边长，内外同心弧的形式。当采用其他形式的弯管，且平面边长大于500mm时，应设弯管导流片”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：风管弯头未按规范要求设置导流片。违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》4.3.6条的要求。
D0430 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 2 | 问题描述：风管导流片缺失 | 违反GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第4.3.3条的要求。 | 建议按照GB50738-2011第4.3.3条：“矩形风管弯头的导流叶片设置应符合下列规定：1、边长大于或等于500mm，且内弧半径与弯头端口边长比小于或等于0.25时，应设置导流叶片，导流叶片宜采用单片式、月牙式两种类型(图4.3.3)”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：风管导流片缺失。违反GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第4.3.3条的要求。
D0431 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 3 | 问题描述：风管穿越防火隔墙未设置防火套管 | 违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范 》第6.2.2条的要求。 | 建议按照GB50243-2016第6.2.2条：“当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，必须设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵严密”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：风管穿越防火隔墙未设置防火套管。违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范 》第6.2.2条的要求。
D0432 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 4 | 问题描述：正压风口防火阀无法打开 | 违反GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第6.2.1-2条的要求。 | 建议按照GB50738-2011第6.2.1-2条：“风阀应启闭灵活，结构牢固，壳体严密，防腐良好，表面平整，无明显伤痕和变形，并不应有裂纹、锈蚀等质量缺陷”的要求，进行调整。 |  | 问题描述：正压风口防火阀无法打开。违反GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第6.2.1-2条的要求。
D0433 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 5 | 问题描述：风管穿墙体时未设置套管 | 违反GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第8.1.2条的要求。 | 建议按照GB50738-2011第8.1.2条：“风管穿过需要密闭的防火、防爆的楼板或墙体时，应设壁厚不小于1.6mm的钢制预埋管或防护套管，风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：风管穿墙体时未设置套管。违反GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第8.1.2条的要求。
D0434 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 6 | 问题描述：通风管道吊杆锈蚀 | 违反GB50738-2011 《通风与空调工程施工规范》第7.1.2条的要求。 | 建议按照GB50738-2011第7.1.2条：“支、吊架的预埋件位置应正确、牢固可靠,埋入结构部分应除锈、除油污,并不应涂漆，外露部分应做防腐处理”的要求，进行防腐处理。 |  | 问题描述：通风管道吊杆锈蚀。违反GB50738-2011 《通风与空调工程施工规范》第7.1.2条的要求。
D0435 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 7 | 问题描述：风管吊杆根部未设置槽钢， | 不符合19K112《金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架)》P45页“吊架根部详图”的要求 | 建议按照19K112 P45页“吊架根部详图”的要求，进行吊杆根部设置 |  | 问题描述：风管吊杆根部未设置槽钢，不符合19K112《金属、非金属风管支吊架(含抗震支吊架)》P45页“吊架根部详图”的要求
D0436 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 7 | 问题描述：风机风管法兰与设备未采用螺栓固定 | 违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.3.2条的要求 | 建议按照GB50243-2016第4.2.3.2条：“金属圆形风管法兰及螺栓规格应符合表4.2.3-4的规定”的要求，使用合适规格的螺栓将法兰与设备准确对位并牢固固定，确保连接紧密且符合质量安全标准 |  | 问题描述：风机风管法兰与设备未采用螺栓固定。违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.2.3.2条的要求
D0437 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 7 | 问题描述：通风管道的固定螺栓及卡扣锈蚀 | 违反GB50738-2011 《通风与空调工程施工规范》第8.2.6-1条的要求。 | 建议按照GB50738-2011第8.2.6-1条：“角钢法兰连接时，接口应无错位,法兰垫料无断裂、无扭曲，并在中间位置。螺栓应与风管材质相对应，在室外及潮湿环境中,螺栓应有防腐措施或采用镀锌螺栓”的要求，进行防腐处理。 |  | 问题描述：通风管道的固定螺栓及卡扣锈蚀。违反GB50738-2011 《通风与空调工程施工规范》第8.2.6-1条的要求。
D0438 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 8 | 问题描述：排烟风机房轴流风机外壳未接地 | 不符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.2-1条的要求。 | 建议按照GB50057-2010第4.2.2-1条：“建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物，均应接到防闪电感应的接地装置上”的要求，进行基础接地设置。 |  | 问题描述：排烟风机房轴流风机外壳未接地。不符合GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.2-1条的要求。
D0439 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 8 | 问题描述：风管采用镀锌螺杆内支撑时未设置密封圈 | 违反GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第4.2.15-7条的要求 | 建议按照GB50738-2011第4.2.15-7条：“风管采用镀锌螺杆内支撑时应在正压外侧或负压内侧设置密封圈”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：风管采用镀锌螺杆内支撑时未设置密封圈。违反GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第4.2.15-7条的要求
D0440 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 9 | 问题描述：风管法兰使用自攻螺丝固定 | 违反GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.3.4条的要求。 | 建议按照GB51251-2017第6.3.4条：“薄钢板法兰风管应采用螺栓连接” 的要求，进行整改。 |  | 问题描述：风管法兰使用自攻螺丝固定。违反GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.3.4条的要求。
D0441 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 10 | 问题描述：空调风口法兰采用自攻螺丝固定 | 不符合GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第4.2.9-2条的要求。 | 建议按照GB 50738-2011第4.2.9 条：风管与法兰组合成型应符合下列规定：2 板厚小于或等于1.2mm的风管与角钢法兰连接时，应采用翻边铆接。 |  | 问题描述：空调风口法兰采用自攻螺丝固定。不符合GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》第4.2.9-2条的要求。
D0442 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 10 | 问题描述：空调风管的镀锌螺杆内支撑缺密封圈 | 不符合GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》P20页“图4.2.15 风管加固形式示意”图的要求 | 建议按照GB 50738-2011 P20页“图4.2.15 风管加固形式示意”图的要求，加设密封圈 | 毕弋萌 | 问题描述：空调风管的镀锌螺杆内支撑缺密封圈。不符合GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》P20页“图4.2.15 风管加固形式示意”图的要求
D0443 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 11 | 问题描述：风管防火阀未设独立支、吊架 | 违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.8-2条的要求。 | 建议按照GB50243-2016第6.3.8-2条的防火阀，应设独立支、吊架”的要求进行整改建议按直径或长边尺寸大于或等于630mm。 | 胡银军 | 问题描述：风管防火阀未设独立支、吊架。违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.8-2条的要求。
D0444 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 12 | 问题描述：沿水平方向布置的不同防火分区的排烟风机未独立设置 | 违反GB 55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.3条的要求。 | 建议按照GB 55036-2022第11.3.3 条：“机械排烟系统应符合下列规定： 1 沿水平方向布置时，应按不同防火分区独立设置”的要求，进行整改。 | 严重 | 问题描述：沿水平方向布置的不同防火分区的排烟风机未独立设置。违反GB 55036-2022《消防设施通用规范》第11.3.3条的要求。
D0445 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 13 | 问题描述：空调冷热水管穿墙处未使用不燃材料填实 | 违反GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》第10.2.9-8条的要求。 | 建议按照GB50411-2019第10.2.9-8条：“空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断，且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实，不得有空隙；套管两端应进行密封封堵”的要求，进行整改。 | 马子成 | 问题描述：空调冷热水管穿墙处未使用不燃材料填实。违反GB50411-2019《建筑节能工程施工质量验收标准》第10.2.9-8条的要求。
D0446 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 14 | 问题描述：屋面出风井风管穿管道井无防雨措施 | 违反GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准 》6.5.5条的要求。 | 建议按照GB51251-2017第6.5.5条： “风机驱动装置的外露部位应装设防护罩；直通大气的进、出风口应装设防护网或采取其他安全设施，并应设防雨措施”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：屋面出风井风管穿管道井无防雨措施。违反GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准 》6.5.5条的要求。
D0447 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 15 | 问题描述：不锈钢通风管道与碳素钢支撑架之间未设置隔绝措施 | 违反GB 50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.1-6条的要求。 | 建议按照GB50243-2016 第6.3.1-6条：“不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处，应采取隔绝或防腐绝缘措施”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：不锈钢通风管道与碳素钢支撑架之间未设置隔绝措施。违反GB 50243-2016 《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.1-6条的要求。
D0448 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 16 | 问题描述：穿墙新风洞口未封堵 | 违反GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.2-5条的要求 | 建议按照50243-2016第6.3.2-5条：“风管与砖、混凝土风道的连接接口，应顺着气流方向插入并应采取密封措施”，进行新风洞口封堵。 |  | 问题描述：穿墙新风洞口未封堵。违反GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.2-5条的要求
D0449 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 17 | 问题描述：风管安装完成后未及时进行严密性试验 | 违反 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.2.9条的要求。 | 建议按照 GB50243-2016第6.2.9条：“风管系统安装完毕外观检验合格后，应进行严密性试验，漏风量应符合设计和规范要求”的标准，进行整改 |  | 问题描述：风管安装完成后未及时进行严密性试验。违反 GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.2.9条的要求。
D0450 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 18 | 问题描述：防火阀距墙表面大于200mm | 违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.2.7-5条的要求 | 建议按照GB50243-2016第6.2.7-5条：“位于防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm”的要求，进行整改 |  | 问题描述：防火阀距墙表面大于200mm。违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.2.7-5条的要求
D0451 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 19 | 问题描述：主、干风管直线长度大于20m时，未设置防晃支架 | 违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.1-3条的要求 | 建议按照GB50243-2016第6.3.1-3条：“主、干风管直线长度大于20m时，应设置防晃支架”的要求，进行整改 |  | 问题描述：主、干风管直线长度大于20m时，未设置防晃支架。违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第6.3.1-3条的要求
D0452 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 20 | 问题描述：风管保温钉数量不足 | 违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》“表10.3.5风管保温钉数量(个/m2)”的要求。 | 建议按照GB50243-2016“表10.3.5风管保温钉数量(个/m2)”:“采用铝箔玻璃棉保温板（毡），风管底部每平方保温钉数量≥16，侧面≥10，顶面≥8；当采用铝箔岩棉保温板风管每平方底面保温钉≥20，侧面≥16，顶面≥10”的要求进行整改，按规范增加保温钉数量并均匀压紧。 |  | 问题描述：风管保温钉数量不足。违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》“表10.3.5风管保温钉数量(个/m2)”的要求。
D0453 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 21 | 问题描述：正压送风阀体厚度1.47mm，达不到1.8mm要求 | 违反07k103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》第51页“2结构特性”的要求 | 建议拆除阀体厚度不符合要求的防火阀，并按照07k103-2第51页“2结构性能”要求的标准，重新采购安装 |  | 问题描述：正压送风阀体厚度1.47mm，达不到1.8mm要求。违反07k103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》第51页“2结构特性”的要求
D0454 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 22 | 问题描述：金属风管板材镀锌层厚度不足 | 违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.1.7条和第4.2.3-1条的要求。 | 建议按照GB50243-2016第4.1.7条：“空调风管镀锌层厚度不应小于100g/m2 ”和第4.2.3条：“1 镀锌钢板的镀锌层厚度应符合设计或合同的规定,当设计无规定时,不应采用低于 80g/m2”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：金属风管板材镀锌层厚度不足。违反GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》第4.1.7条和第4.2.3-1条的要求。
D0455 | 机电安装 | 通风与空调安装工程 | 通风与空调安装工程 | 23 | 问题描述：防火阀叶片厚度实测1.44mm， | 不符合07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》P51页“表2结构特性”的要求 | 建议叶片厚度不符合要求的防火阀作退场处理，不得使用在本工程中，并按照07k103-2 P51页“表2结构特性”中叶片厚度1.5~2.0mm要求，重新采购合格的防火阀进行安装 |  | 问题描述：防火阀叶片厚度实测1.44mm，不符合07K103-2《防排烟系统设备及附件选用与安装》P51页“表2结构特性”的要求
D0456 | 机电安装 | 电气安装工程 | （1）地基、主体阶段 | 1 | 问题描述：金属导管未与保护导体可靠连接 | 违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》12.1.1条的要求。 | 建议按照GB50303-2015 第12.1.1条：“（2）当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；（6）以熔焊焊接的保护联结导体宜为圆钢，直径不应小于6mm，其搭接长度应为圆钢直径的6倍”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：金属导管未与保护导体可靠连接。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》12.1.1条的要求。
D0457 | 机电安装 | 电气安装工程 | （1）地基、主体阶段 | 2 | 问题描述：专用接地线小于4mm2 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》中第12.1.1-6条的要求 | 建议按照GB50303-2015第12.1.1-6条：“以专用接地卡固定的保护连接导体应为铜芯软导线，截面积不小于4mm2”的要求，进行整改 |  | 问题描述：专用接地线小于4mm2。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》中第12.1.1-6条的要求
D0458 | 机电安装 | 电气安装工程 | （1）地基、主体阶段 | 3 | 问题描述：防雷接地系统焊接时的搭接长度及焊接方法 | 不符合规范要求。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》 第22.2.2条的要求。 | 建议按照GB50303-2015 第22.2.2条：“接地装置的焊接应采用搭接焊，除埋设在混凝土中的焊接接头外，应采取防腐措施，焊接搭接长度应符合下列规定： (1)扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍，且应至少三面施焊； (2)圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍，且应双面施焊； (3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍，且应双面施焊； (4)扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，应紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊。 注：当受条件所限，不具备双面焊接条件时，可单面焊，焊接长度不小于12D。”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：防雷接地系统焊接时的搭接长度及焊接方法不符合规范要求。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》 第22.2.2条的要求。
D0459 | 机电安装 | 电气安装工程 | （1）地基、主体阶段 | 4 | 问题描述：电气导管接头部位紧定螺丝未安装 | 违反T/CECS120-2021《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》第3.0.5条的要求。 | 建议按照T/CECS120-2021第3.0.5条：“套接紧定式钢导管连接件应采用旋压型”的要求，进行整改 |  | 问题描述：电气导管接头部位紧定螺丝未安装。违反T/CECS120-2021《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》第3.0.5条的要求。
D0460 | 机电安装 | 电气安装工程 | （1）地基、主体阶段 | 5 | 问题描述：电气预埋PC线管接口松脱 | 违反GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.7-1条的要求。 | 建议按照GB 50303-2015第12.2.7-1条：“塑料导管敷设应符合下列规定：管口应平整光滑，管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时，连接处结合面应涂专用胶合剂，接口应牢固密封”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：电气预埋PC线管接口松脱。违反GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.7-1条的要求。
D0461 | 机电安装 | 电气安装工程 | （1）地基、主体阶段 | 6 | 问题描述：圆钢与H型钢焊接未采用双面焊接， | 不符合规范双面焊接要求。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第22.2.2条的要求。 | 建议按照GB50303-2015 第22.2.2条：“接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：圆钢与H型钢焊接未采用双面焊接，不符合规范双面焊接要求。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第22.2.2条的要求。
D0462 | 机电安装 | 电气安装工程 | （1）地基、主体阶段 | 7 | 问题描述：剪力墙与边缘构件钢筋绑扎完成，未见防雷引下线设置 | 违反GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.1.1条的要求 | 建议按照GB 50303-2015第24.1.1条：“防雷引下线的布置、安装数量和连接方式应符合设计要求、按照GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》第4.3.3条的要求：专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于18m；当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于18m”的要求，进行整改。 | 第二类防雷建筑物的防雷措施采用第4.3.3条； 第三类防雷建筑物的防雷措施采用第4.4.3条：专设引下线不应少于2根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于25m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,专设引下线的平均间距不应大于25m。 | 问题描述：剪力墙与边缘构件钢筋绑扎完成，未见防雷引下线设置。违反GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.1.1条的要求
D0463 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 1 | 问题描述：屋面防雷接地系统焊接时的搭接长度及焊接方法 | 不符合规范要求。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第22.2.2条的要求。 | 建议按照GB50303-2015 第22.2.2条：“接地装置的焊接应采用搭接焊，除埋设在混凝土中的焊接接头外，应采取防腐措施，焊接搭接长度应符合下列规定： (1)扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍，且应至少三面施焊； (2)圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍，且应双面施焊； (3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍，且应双面施焊； (4)扁钢与钢管，扁钢与角钢焊接，应紧贴角钢外侧两面，或紧贴3/4钢管表面，上下两侧施焊。注：当受条件所限，不具备双面焊接条件时，可单面焊，焊接长度不小于12D”的要求，进行整 | 胡银军 | 问题描述：屋面防雷接地系统焊接时的搭接长度及焊接方法不符合规范要求。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第22.2.2条的要求。
D0464 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 2 | 问题描述：屋面防雷避雷带焊点部位防锈缺失 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第22.2.2条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第22.2.2条：“接地装置的焊接应采用搭接焊，除埋设在提凝土中的焊接接头外，应采取防腐措施”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：屋面防雷避雷带焊点部位防锈缺失。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第22.2.2条的要求。
D0465 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 3 | 问题描述：屋面避雷带安装不顺直，扁钢作避雷带时水平支架间距大于500mm | 不符合规范要求。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.2条的要求。 | 建议按GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.2条：“表 24.2.5 明敷引下线及接闪导体固定支架的间距(mm)”的要求，增设支架 | 胡银军 | 问题描述：屋面避雷带安装不顺直，扁钢作避雷带时水平支架间距大于500mm不符合规范要求。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.2条的要求。
D0466 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 4 | 问题描述：屋面避雷带距下部结构的间距小于150mm | 违反15D501《建筑物防雷设施安装》第17页的要求。 | 建议按照15D501第17页：“接闪带在挑檐外及女儿墙上安装”的要求，接长设置避雷带 |  | 问题描述：屋面避雷带距下部结构的间距小于150mm。违反15D501《建筑物防雷设施安装》第17页的要求。
D0467 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 4 | 问题描述：屋顶层防雷接闪带不连续 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第 24.1.4条的要求。 | 建议按照GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.1.4条：“当利用建筑物金属屋面或屋顶上旗杆、栏杆、装饰物、铁塔、女儿墙上的盖板等永久性金属物做接闪器时，其材质及截面应符合设计要求，建筑物金属屋面板间的连接、永久性金属物各部件之间的连接应可靠、持久”的要求，进行整改 |  | 问题描述：屋顶层防雷接闪带不连续。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第 24.1.4条的要求。
D0468 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 5 | 问题描述：屋面无动力排烟风帽防雷接地线缺失 | 违反JGJ455-2018《住宅排气管道系统工程技术标准》第4.2.6条的要求。 | 建议按照JGJ455-2018第4.2.6条：“当风帽高度超过避雷设施保护范围时，应设置防雷装置，风帽应与建筑接地系统可靠连接”的要求，进行整改 |  | 问题描述：屋面无动力排烟风帽防雷接地线缺失。违反JGJ455-2018《住宅排气管道系统工程技术标准》第4.2.6条的要求。
D0469 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 6 | 问题描述：屋面作为接闪器的不锈钢（铝或铁）栏杆未与避雷网形成环网 | 违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.1.4条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第24.1.4条：“当利用建筑物金属屋面或屋顶上旗杆、栏杆、装饰物、铁塔、女儿墙上的盖板等永久性金属物做接闪器时，其材质及截面应符合设计要求，建筑物金属屋面板间的连接、永久性金属物各部件之间的连接应可靠、持久”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：屋面作为接闪器的不锈钢（铝或铁）栏杆未与避雷网形成环网。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.1.4条的要求。
D0470 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 7 | 问题描述：屋面室外桥架泄水孔缺失 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.2.3-5条的要求 | 建议按照GB50303-2015第11.2.3-5条：“对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒，当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施，槽盒底部应有泄水孔”的要求，进行整改 |  | 问题描述：屋面室外桥架泄水孔缺失。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.2.3-5条的要求
D0471 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 8 | 问题描述：屋面栏杆与避雷带连接跨界线脱落 | 违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.1.4条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第24.1.4条：“当利用建筑物金属屋面或屋顶上旗杆、栏杆、装饰物、铁塔、女儿墙上的盖板等永久性金属物做接闪器时，其材质及截面应符合设计要求，建筑物金属屋面板间的连接、永久性金属物各部件之间的连接应可靠、持久”的要求，进行整改。 | 牛中源 | 问题描述：屋面栏杆与避雷带连接跨界线脱落。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第24.1.4条的要求。
D0472 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 9 | 问题描述：屋面JDG管紧定螺丝未拧断 | 违反T/CECS120-2021《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》 第3.0.5条的要求。 | 建议按照T/CECS120-2021 第3.0.5条：“套接紧定式钢导管连接件应采用旋压型，不应采用螺纹螺钉紧定型”的规定，进行整改。 | 牛中源 | 问题描述：屋面JDG管紧定螺丝未拧断。违反T/CECS120-2021《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》 第3.0.5条的要求。
D0473 | 机电安装 | 电气安装工程 | 1）屋面 | 9 | 问题描述：水箱基础接地缺失 | 违反GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.2-1条的要求。 | 建议按照GB50057-2010第4.2.2-1条：“建筑物内的设备、管道、构架、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物，均应接到防闪电感应的接地装置上”的要求，进行基础接地设置。 |  | 问题描述：水箱基础接地缺失。违反GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》第4.2.2-1条的要求。
D0474 | 机电安装 | 电气安装工程 | 2）除屋面的室外电气 | 1 | 问题描述：室外机设备基础，未接地 | 违反GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第3.0.4条的要求。 | 建议按照GB50169-2016第3.0.4条：“电气装置的下列金属部分，均必须接地：1电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置”，增设接地。 |  | 问题描述：室外机设备基础，未接地。违反GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第3.0.4条的要求。
D0475 | 机电安装 | 电气安装工程 | 2）除屋面的室外电气 | 2 | 问题描述：自行车坡道明配JDG导管过线盒未采用明装盒 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量规范》第12.2.6-3条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.2.6-3条：“明配管应采用明装盒”的要求，对明配JDG导管进行处理。 | 张明生 | 问题描述：自行车坡道明配JDG导管过线盒未采用明装盒。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量规范》第12.2.6-3条的要求。
D0476 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 1 | 问题描述：梯架、托盘和槽盒起始端和终点端未可靠接地 | 违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量规范》第11.1.1条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第11.1.1条：“金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合下列规定： a、梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m～30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：梯架、托盘和槽盒起始端和终点端未可靠接地。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量规范》第11.1.1条的要求。
D0477 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 2 | 问题描述：强电井内支架固定在梯架横担上，且未见设置承重支架 | 违反18D802《建筑电气工程施工安装》图集第18页的要求。 | 建议按照18D802第18页：“支架不应安装在固定电缆的横担上，梯架每隔3~5层应在楼板处设置承重支架” 的要求，调整支架位置并设置承重支架。 | 张明生 | 问题描述：强电井内支架固定在梯架横担上，且未见设置承重支架。违反18D802《建筑电气工程施工安装》图集第18页的要求。
D0478 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 3 | 问题描述：地下车库排烟风机设备钢基座未接地 | 违反GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第12.2.2条的要求。 | 建议按照 GB51348-2019第12.2.2条：“交流电气装置的接地，包括配电变压器中性点的系统接地和电气装置或设备的保护接地”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：地下车库排烟风机设备钢基座未接地。违反GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第12.2.2条的要求。
D0479 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 4 | 问题描述：柔性导管过长 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.8 条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.2.8 条：“刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。严格控制软管长度在0.8米内”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：柔性导管过长。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.8 条的要求。
D0480 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 5 | 问题描述：线缆穿墙孔洞未封堵， | 违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.1.4条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.1.4条：“导管穿越密闭穿墙套管的两侧应设置过线盒，并应做好封堵”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：线缆穿墙孔洞未封堵，违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.1.4条的要求。
D0481 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 6 | 问题描述：桥架防火泥开裂、脱落 | 违反GB50016-2014《 建筑设计防火规范》第6.1.6条的要求。 | 建议按照 GB50016-2014《建筑设计防火规范》第6.1.6条：“应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：桥架防火泥开裂、脱落。违反GB50016-2014《 建筑设计防火规范》第6.1.6条的要求。
D0482 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 7 | 问题描述：桥架与支架间未按要求设置固定螺栓 | 违反22D701-3《电缆桥架安装》第21页和GB50169 -2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第4.3.9-2条的要求。 | 建议按照22D701-3第21页及GB50169 -2016第4.3.9-2条：“桥架与支架间设置两个固定螺栓”的要求，进行整改。 | 倪伟一 | 问题描述：桥架与支架间未按要求设置固定螺栓。违反22D701-3《电缆桥架安装》第21页和GB50169 -2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第4.3.9-2条的要求。
D0483 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 8 | 问题描述：电气桥架的金属支架锈蚀 | 违反GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.2.5条的要求。 | 建议按照GB50303-2015 第11.2.5条：“金属支架应进行防腐﹐位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理”的要求，清除支架上锈蚀，根据锈蚀程度选择刷防锈漆、喷涂防腐涂层或更换受损严重的支架等方式进行处理，恢复支架的防腐性能和强度。 |  | 问题描述：电气桥架的金属支架锈蚀。违反GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.2.5条的要求。
D0484 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 9 | 问题描述：车位附近顶板底电线管锈蚀 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.9-3条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.2.9-3条：“除埋设于混凝土内的钢导管内壁应防腐处理，外壁可不防腐处理外，其余场所敷设的钢导管内、外壁均应做防腐处理”的要求，进行防腐处理。 |  | 问题描述：车位附近顶板底电线管锈蚀。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.9-3条的要求。
D0485 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 10 | 问题描述：桥架三通处未使用45弯头 | 违反22D701-3《电缆桥架安装》第8页的要求 | 建议按照22D701-3第8页的要求进行更换 |  | 问题描述：桥架三通处未使用45弯头。违反22D701-3《电缆桥架安装》第8页的要求
D0486 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 10 | 问题描述：现场等电位接线端子板壁厚小于图集要求的4mm | 违反15D502《等电位联接安装》第28、29页的要求 | 建议按照15D502《等电位联接安装》第28、29页的要求，更换接线端子板。 | 张争争 | 问题描述：现场等电位接线端子板壁厚小于图集要求的4mm。违反15D502《等电位联接安装》第28、29页的要求
D0487 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 11 | 问题描述：空调动力金属软管长度超800mm | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.8-1条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.2.8-1条：“刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时，柔性导管的长度在动力工程中不宜大于 0.8m ，在照明工程中不宜大于 1.2m”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：空调动力金属软管长度超800mm。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.8-1条的要求。
D0488 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 12 | 问题描述：吊顶内照明金属软管长度大于1.2m | 违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.8-1条的要求 | 建议按照GB50303-2015 第12.2.8.1条：“ 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m，在照明工程中不宜大于 1.2m”的要求进行整改 |  | 问题描述：吊顶内照明金属软管长度大于1.2m。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.8-1条的要求
D0489 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 13 | 问题描述：吊顶内电气软管和PVC电导管直接连接 | 违反GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》12.2.8-2条的要求。 | 建议按照GB 50303-2015第12.2.8-2条：“可弯曲金属导管或柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头”的要求，可采用线盒将柔性管与刚性管进行连接 |  | 问题描述：吊顶内电气软管和PVC电导管直接连接。违反GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》12.2.8-2条的要求。
D0490 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 14 | 问题描述：明敷电气导管随意安装 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6-1条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.2.6-1条：“明配的电气导管应符合下列规定：导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：明敷电气导管随意安装。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6-1条的要求。
D0491 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 15 | 问题描述：电源线裸露 | 违反GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第8.5.3条第（3）款的要求。 | 建议按照GB55024-2022第8.5.3条第（3）款：“接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用金属柔性导管保护，不得裸露；柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：电源线裸露。违反GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第8.5.3条第（3）款的要求。
D0492 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 16 | 问题描述：天花吊顶电线外露，未采用管接头或者增加过线盒 | 违反 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.1条的要求。 | 建议按照 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.1条：“除塑料护套线外，绝缘导线应采取导管或槽盒保护，不可外露明敷”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：天花吊顶电线外露，未采用管接头或者增加过线盒。违反 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.1条的要求。
D0493 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 17 | 问题描述：绝缘导线中间部位无导管保护 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.1条的要求 | 建议按照GB50303-2015第14.2.1条：“除塑料护套线外，绝缘导线应采取导管或槽盒保护，不可外露明敷”的要求，进行整改 |  | 问题描述：绝缘导线中间部位无导管保护。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.1条的要求
D0494 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 18 | 问题描述：顶棚出线未使用过线盒 | 违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6-3条的要求 | 建议按照GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6-3条的要求：“ 明配管采用的接线或过渡盒（箱）应选用明装盒（箱）”的要求，在顶棚出线位置增设适配过线盒，将出线有序引入并固定，确保线路安全、整齐 |  | 问题描述：顶棚出线未使用过线盒。违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6-3条的要求
D0495 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 19 | 问题描述：线盒盖板未设置到位 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第20.2.1条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第20.2.1条：“暗装的插座盒或开关盒应与饰面平齐，盒内干净整洁，无锈蚀,绝缘导线不得裸露在装饰层内；面板应紧贴饰面、四周无缝隙、安装牢固，表面光滑、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全”的要求，进行整改 |  | 问题描述：线盒盖板未设置到位。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第20.2.1条的要求。
D0496 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 20 | 问题描述：吊顶导管未固定 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第15.2.3.2条的要求 | 建议按照GB50303-2015第15.2.3.2条：“护套线应采用线卡固定,固定点间距应均匀、不松动,固定点间距宜为150mm~200mm”的要求，选用合适管卡、吊杆等配件，在吊顶内对导管进行定位，按间距要求牢固固定 |  | 问题描述：吊顶导管未固定。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第15.2.3.2条的要求
D0497 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 21 | 问题描述：预埋线管破损 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.7第2条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.2.7第2条：“直埋于地下或楼板内的刚性塑料导管，在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段应采取保护措施”的要求，进行整改。 | 昌雪琴 | 问题描述：预埋线管破损。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.7第2条的要求。
D0498 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 22 | 问题描述：线管开槽后的封堵不到位，线管外露 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.1.3条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.1.3条：“当塑料导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不应小于15mm”的要求，重新进行封堵施工。 |  | 问题描述：线管开槽后的封堵不到位，线管外露。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.1.3条的要求。
D0499 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 23 | 问题描述：PVC线管固定不到位、脱落 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》12.2.6条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第12.2.6条：“1导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固；2在距终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘150mm～500mm范围内应设有固定管卡，中间直线段固定管卡间的最大距离应符合表12.2.6的规定”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：PVC线管固定不到位、脱落。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》12.2.6条的要求。
D0500 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 24 | 问题描述：样板间，卫生间龙头金属设备未预留等电位跨接线 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.1条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第25.2.1条：“需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分，应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接，并应设置标识；连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全”的要求，增加接地跨接线导管敷设。 | 王晨 | 问题描述：样板间，卫生间龙头金属设备未预留等电位跨接线。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.1条的要求。
D0501 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 25 | 问题描述：电梯井电缆与预留孔洞小于20-40mm | 违反GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》第4.3.6条的要求。 | 建议按照GB50310-2002第4.3.6条：“机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为 20~40mm，通向井道的孔洞四周应设置高度不小于 50mm 的台缘”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：电梯井电缆与预留孔洞小于20-40mm。违反GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》第4.3.6条的要求。
D0502 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 26 | 问题描述：电梯井电缆预留孔周边50mm台缘缺失 | 违反GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》第4.3.6条的要求。 | 建议按照GB50310-2002第4.3.6条：“机房内钢丝绳与楼板孔洞边间隙应为 20~40mm，通向井道的孔洞四周应设置高度不小于 50mm 的台缘” 的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：电梯井电缆预留孔周边50mm台缘缺失。违反GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》第4.3.6条的要求。
D0503 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 27 | 问题描述：吊柜下方条形感应灯盖板翘起 | 违反GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 第18.2.9条的要求。 | 建议按照GB 50303-2015第18.2.9条：“安装于槽盒底部的荧光灯具应紧贴槽盒底部,并应固定牢固”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：吊柜下方条形感应灯盖板翘起。违反GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 第18.2.9条的要求。
D0504 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 28 | 问题描述：强电箱金属漆面破损 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.3条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第14.2.3条：“与槽盒连接的接线盒(箱)应选用明装盒(箱)；配线工程完成后,盒(箱)盖板应齐全、完好”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：强电箱金属漆面破损。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.2.3条的要求。
D0505 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 29 | 问题描述：入户强电箱门无接地线 | 违反GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.1.1条的要求。 | 建议按照GB 50303-2015第5.1.1条：“ 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：入户强电箱门无接地线。违反GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第5.1.1条的要求。
D0506 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 30 | 问题描述：照明配电箱门与箱体间未采用截面积不小于4mm2黄绿绝缘铜芯软导线连接。， | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量规范》第5.1.1条的要求。 | 建议按照GB 50303-2015第5.1.1条：“ 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：照明配电箱门与箱体间未采用截面积不小于4mm2黄绿绝缘铜芯软导线连接。，违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量规范》第5.1.1条的要求。
D0507 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 31 | 问题描述：插头软心线未搪锡或压线鼻子， | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第17.2.2-2条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第17.2.2-2条：“截面积在2.5mm2及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接”的要求，进行搪锡或压线鼻子。 |  | 问题描述：插头软心线未搪锡或压线鼻子，违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第17.2.2-2条的要求。
D0508 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 32 | 问题描述：入户强电箱内软芯线无压线鼻子或未搪锡 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第17.2.2-2、3条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第17.2.2-2条：“截面积在2.5mm2及以下的多芯铜芯线应接续端子或拧紧搪锡后再与设备或器具的端子连接”和17.2.2-3条：“截面积大于2.5mm2的多芯铜芯线,除设备自带插接式端子外,应接续端子后与设备或器具的端子连接；多芯铜芯线与插接式端子连接前,端部应拧紧搪锡” 的要求，进行搪锡或设置压线鼻子。 |  | 问题描述：入户强电箱内软芯线无压线鼻子或未搪锡。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第17.2.2-2、3条的要求。
D0509 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 33 | 问题描述：2.5平方多芯铜芯线并头 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》中第17.2.2条和第17.2.3条的规定。 | 建议按照GB50303-2015第17.2.2条：“截面积在2.5²及以下多芯铜芯线应接持续端子或拧紧烫锡后在与设备或器具连接”和第17.2.3条：“截面积6²及以下铜芯导线间的连接应采用导线连接器或缠绕烫锡连接”的要求，进行整改 |  | 问题描述：2.5平方多芯铜芯线并头。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》中第17.2.2条和第17.2.3条的规定。
D0510 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 34 | 问题描述：等电位镀锌扁铁被割除 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.1条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第25.2.1条：“需做等电位联结的卫生间内金属部件或零件的外界可导电部分，应设置专用接线螺栓与等电位联结导体连接，并应设置标识；连接处螺帽应紧固、防松零件应齐全”的要求，增加接地跨接线导管敷设。 | 昌雪琴 | 问题描述：等电位镀锌扁铁被割除。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第25.2.1条的要求。
D0511 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 35 | 问题描述：不同回路电线（强弱电线缆）共管敷设 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.1.2条的要求。 | 建议按照GB50303-2015第14.1.2条：“除设计要求以外，不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：不同回路电线（强弱电线缆）共管敷设。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.1.2条的要求。
D0512 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 36 | 问题描述：电线接头在桥架内 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.1.3条的要求 | 建议按照GB50303-2015第14.1.3条：“绝缘导线接头应设置在专用接线盒（箱）或器具内，不得设置在导管和槽盒内，盒（箱）的设置位置应便于检修”的要求，进行整改 | 张争争 | 问题描述：电线接头在桥架内。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第14.1.3条的要求
D0513 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 37 | 问题描述：火灾自动报警系统线缆与强电线缆同槽敷设 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量规范》第14.1.2条及GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第3.2.12条和GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第11.2.5条的要求 | 建议按照GB50303-2015第14.1.2条：“除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内”和GB50166-2019第3.2.12条：“系统应单独布线。除设计要求以外,系统不同回路、不同电压等级和交流与直流的线路,不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内”、第11.2.5条：“不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：火灾自动报警系统线缆与强电线缆同槽敷设。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量规范》第14.1.2条及GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》第3.2.12条和GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第11.2.5条的要求
D0514 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 38 | 问题描述：插座安装歪斜、边侧有缝隙 | 违反GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第20.2.1条的要求。 | 建议按照GB 50303-2015 第20.2.1条：“暗装的插座盒或开关盒应与饰面平齐,盒内干净整洁,无锈蚀,绝缘导线不得裸露在装饰层内；面板应紧贴饰面、四周无缝隙、安装牢固,表面光滑、无碎裂、划伤,装饰帽(板)齐全”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：插座安装歪斜、边侧有缝隙。违反GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第20.2.1条的要求。
D0515 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 39 | 问题描述：插座松动 | 违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第15.4.7条的要求。 | 建议按照JGJ/T 304-2013第15.4.7条：“暗装的开关插座面板安装应紧贴墙面，四周无缝隙，安装应牢固、表面光滑整洁、无碎裂、划伤、污损”的要求，固定插座 |  | 问题描述：插座松动。违反JGJ/T 304-2013《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》第15.4.7条的要求。
D0516 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 40 | 问题描述：预留底盒垃圾未清理 | 违反GB50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》第5.1.3条的要求。 | 建议按照GB50617-2010第5.1.3条：“暗装的插座面板紧贴墙面或装饰面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽(板)齐全；接线盒应安装到位，接线盒内干净整洁，无锈蚀。暗装在装饰面上的插座，电线不得裸露在装饰层内”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：预留底盒垃圾未清理。违反GB50617-2010《建筑电气照明装置施工与验收规范》第5.1.3条的要求。
D0517 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 41 | 问题描述：消防明配管应采取防火保护措施 | 违反GB50016-2014《建筑设计防火规范》第10.1.10条的规定。 | 建议按照GB50016-2014第10.1.10条：“金属导管或槽盒应采取防火保护措施”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：消防明配管应采取防火保护措施。违反GB50016-2014《建筑设计防火规范》第10.1.10条的规定。
D0518 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 42 | 问题描述：导管固定间距 | 不符合要求。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6条的规定。 | 建议按照GB50303-2015第12.2.6条：“壁厚大于2mm导管15-20管径固定最大间距为1.5m，25-32管径固定最大间距为2.0m，壁厚小于2mm导管，15-20管径固定最大间距为1.0m，25-32管径固定最大间距为1.5m”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：导管固定间距不符合要求。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6条的规定。
D0519 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 43 | 问题描述：母线槽穿楼板固定支架 | 不符合要求。违反TCECS170-2017《低压母线槽应用技术规程》第6.3.5条的规定。 | 建议按照TCECS170-2017 第6.3.5条：“母线槽垂直安装时，每层楼每单元应安装一副弹簧支撑器，当母线槽沿墙垂直安装时，弹簧支承器宜安装在母线槽的两侧，当特殊情况时，也可以安装在母线槽前后 当弹簧支撑器的槽钢底座采用膨胀螺栓固定在楼岸上时，每根底座的固定点不少于2个”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：母线槽穿楼板固定支架不符合要求。违反TCECS170-2017《低压母线槽应用技术规程》第6.3.5条的规定。
D0520 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 44 | 问题描述：承立建筑钢结构上焊接支架 | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.2-1条的规定 | 建议整改按照GB50303-2015第12.2.2-1条：“除设计要求外，承立建筑钢结构件上不得熔焊导管支架，且不得热加工开孔”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：承立建筑钢结构上焊接支架。违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.2-1条的规定
D0521 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 45 | 问题描述：电视线与电源线水平距离小于500mm | 违反GB50327-2001《住宅装饰装修施工规范》第16.3.6条的要求 | 建议按照GB50327-2001第16.3.6条：“电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm”的要求，进行调整 | 张争争 | 问题描述：电视线与电源线水平距离小于500mm。违反GB50327-2001《住宅装饰装修施工规范》第16.3.6条的要求
D0522 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 46 | 问题描述：走廊明配电线管接线外露，未设置接线盒， | 违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6-3条的要求。 | 建议按照GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6-3条的要求：“ 明配管采用的接线或过渡盒（箱）应选用明装盒（箱）”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：走廊明配电线管接线外露，未设置接线盒，违反GB50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》第12.2.6-3条的要求。
D0523 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 47 | 问题描述：楼梯间安全出口固定不牢， | 违反GB50303-2015《 建筑电气工程施工质量验收规范》第18.1.3的要求 | 建议按GB50303-2015《 建筑电气工程施工质量验收规范》第18.1.3条：“吸顶或墙面上安装的灯具，其固定用的螺栓或螺钉不应少于2个，灯具应紧贴饰面”的要求重新固定 | 胡银军 | 问题描述：楼梯间安全出口固定不牢，违反GB50303-2015《 建筑电气工程施工质量验收规范》第18.1.3的要求
D0524 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 48 | 问题描述：墙面安装桥架宽度大于100mm，固定螺丝不少于2个， | 违反22D701-3《电缆桥架安装》第25页 | 建议按照22D701-3第25页的要求进行螺栓加固 |  | 问题描述：墙面安装桥架宽度大于100mm，固定螺丝不少于2个，违反22D701-3《电缆桥架安装》第25页
D0525 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 49 | 问题描述：长度大于30m桥架中间未做保护接地， | 违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.1.1.1条的要求 | 建议按照GB50303-2015第11.1.1.1条“梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m~30m应增加一个连接点。起始端和终点端均应可靠接地”的要求进行接地 | 张争争 | 问题描述：长度大于30m桥架中间未做保护接地，违反GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》第11.1.1.1条的要求
D0526 | 机电安装 | 电气安装工程 | 3）室内电气 | 50 | 问题描述：桥架端部300-500mm范围内未做支架， | 违反22D701-3《电缆桥架安装》第45页 | 建议按照22D701-3第45页的要求进行螺栓加固 |  | 问题描述：桥架端部300-500mm范围内未做支架，违反22D701-3《电缆桥架安装》第45页
D0527 | 机电安装 | 电气安装工程 | 材料检查 | 1 | 问题描述：金属导管壁厚仅为1mm | 违反GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第6.2.1条与6.2.2条的要求。 | 建议按照GB 55024-2022第6.2.1条：“室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定:采用金属导管布线时，其壁厚不应小于1.5mm”和第6.2.2条：“室内潮湿场所的线缆明敷时，应符合下列规定:当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm”的要求，对不符合规范要求的材料进行退场处理。 |  | 问题描述：金属导管壁厚仅为1mm。违反GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第6.2.1条与6.2.2条的要求。
D0528 | 机电安装 | 电气安装工程 | 材料检查 | 2 | 问题描述：用于预埋的PC电线管壁厚小于1.8mm | 违反GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第8.6.2条的要求。 | 建议按照GB51348-2019第8.6.2：“暗敷于墙内或混凝土内的刚性塑料导管应采用燃烧性能等级B2级、壁厚1.8mm及以上的导管”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：用于预埋的PC电线管壁厚小于1.8mm。违反GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第8.6.2条的要求。
D0529 | 机电安装 | 电气安装工程 | 材料检查 | 3 | 问题描述：电井内宽度200mm的梯架侧板厚度实测0.77mm，达不到标准1.2mm要求 | 违反T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-3表的要求。 | 建议按照T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-3表的要求进行整改 |  | 问题描述：电井内宽度200mm的梯架侧板厚度实测0.77mm，达不到标准1.2mm要求。违反T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-3表的要求。
D0530 | 机电安装 | 电气安装工程 | 材料检查 | 4 | 问题描述：电井内宽度200mm的梯架盖板厚度实测0.73mm，达不到标准1.0mm要求 | 违反T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-3表的要求 | 建议按照T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-3表的要求进行整改 |  | 问题描述：电井内宽度200mm的梯架盖板厚度实测0.73mm，达不到标准1.0mm要求。违反T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-3表的要求
D0531 | 机电安装 | 电气安装工程 | 材料检查 | 5 | 问题描述：宽度500mm的线槽盖板厚度不足1.2mm（实测1.08mm） | 违反T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-1表的要求 | 建议按照T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-1表的要求进行整改 |  | 问题描述：宽度500mm的线槽盖板厚度不足1.2mm（实测1.08mm）。违反T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-1表的要求
D0532 | 机电安装 | 电气安装工程 | 材料检查 | 6 | 问题描述：宽度500mm的线槽槽体板厚度不足3mm（实测1.11mm） | 违反T/CECS31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-1表的要求 | 建议按照T/CECS 31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-1表的要求进行整改 |  | 问题描述：宽度500mm的线槽槽体板厚度不足3mm（实测1.11mm）。违反T/CECS31-2017《钢制电缆桥架工程技术规程》第3.5.5-1表的要求
D0533 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 1 | 问题描述：生活饮用水螺纹丝口连接时使用液体密封胶（厌氧胶） | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.1.2条和上海市安质监提示〔2021〕24号《关于加强本市住宅工程给水管道连接使用厌氧胶监管的工作提示》的要求。 | 建议按照GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.1.2条：“给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准”和上海市安质监提示〔2021〕24号《关于加强本市住宅工程给水管道连接使用厌氧胶监管的工作提示》的要求，使用合格密封材料进行管道密封。 | 胡银军 | 问题描述：生活饮用水螺纹丝口连接时使用液体密封胶（厌氧胶）。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.1.2条和上海市安质监提示〔2021〕24号《关于加强本市住宅工程给水管道连接使用厌氧胶监管的工作提示》的要求。
D0534 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 2 | 问题描述：给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝处缺少柔性连接 | 违反GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》第3.6.6条的要求。 | 建议按照GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》第3.6.6条：“给水管道不宜穿越变形缝。当必须穿越时，应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝处缺少柔性连接。违反GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》第3.6.6条的要求。
D0535 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 3 | 问题描述：地下室水管吊杆、支架脱落 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.2.9条的要求。 | 建议按照GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.2.9条：“管道的支、吊架安装应平整牢固”的要求，依规范重新安装并牢固固定，确保水平与垂直度达标。 |  | 问题描述：地下室水管吊杆、支架脱落。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第4.2.9条的要求。
D0536 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 4 | 问题描述：管道穿墙未设置套管 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13 条的要求 | 建议按照GB 50242-2002第3.3.13 条：“管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管”的要求进行梳理排查，增加套管。 |  | 问题描述：管道穿墙未设置套管。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13 条的要求
D0537 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 4 | 问题描述：穿墙套管未封堵 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第3.3.13条：“穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：穿墙套管未封堵。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条的要求。
D0538 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 5 | 问题描述：穿墙管道防火泥局部脱落 | 违反GB50016-2014《建筑设计防火规范》第6.1.6条的要求 | 建议按照 GB50016-2014第6.1.6条：“除本规范第6.1.5 条规定外的其他管道不宜穿过防火墙，确需穿过时，应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实，穿过防火墙处的管道保温材料，应采用不燃材料；当管道为难燃及可燃材料时，应在防火墙两侧的管道上采取防火 措施”的要求，进行整改 |  | 问题描述：穿墙管道防火泥局部脱落。违反GB50016-2014《建筑设计防火规范》第6.1.6条的要求
D0539 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 5 | 问题描述：压力表缺少三通旋塞阀 | 违反GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第13.4.6条的要求 | 建议按照GB50242-2002第13.4.6条：“压力表与存水弯之间应安装三通旋塞阀”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：压力表缺少三通旋塞阀。违反GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第13.4.6条的要求
D0540 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 7 | 问题描述：沟槽连接管道沟槽支吊架设置 | 不符合技术规程要求。违反T∕CECS151-2019《沟槽式连接管道工程技术规程》第5.6.3条的要求。 | 建议按照T∕CECS151-201第5.6.3条：“横管支（吊）架应设置在接头两侧和管件上下游连接接头的两侧。支（吊）架与接头的净间距不宜小于150mm，并不宜大于300mm”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：沟槽连接管道沟槽支吊架设置不符合技术规程要求。违反T∕CECS151-2019《沟槽式连接管道工程技术规程》第5.6.3条的要求。
D0541 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 6 | 风管宽度大于1.2m，未设置下喷淋头 | 违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.2.9条的要求。 | 建议按照：GB50261-2017第5.2.9条：“当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，增设的喷头应安装在其腹面以下部位”的要求，进行整改。 | 倪伟一 | 问题描述:风管宽度大于1.2m，未设置下喷淋头。违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.2.9条的要求。
D0542 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 7 | 问题描述：消火栓安装在门轴侧 | 违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 第12.3.9.6条的要求 | 建议按照GB50974-2014 第12.3.9.6条：“消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧”的要求进行整改 |  | 问题描述：消火栓安装在门轴侧。违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》 第12.3.9.6条的要求
D0543 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 8 | 问题描述：消火栓门开启角度小于160°角 | 违反GB/T 14561-2019《消火栓箱》第5.5.3条的要求 | 建议按照GB/T 14561-2019《消火栓箱》第5.5.3条：“箱门的开启角度不应小于160°”的要求进行整改 |  | 问题描述：消火栓门开启角度小于160°角。违反GB/T 14561-2019《消火栓箱》第5.5.3条的要求
D0544 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 9 | 问题描述：消火栓门缺少玻璃 | 违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.10条和GB/T 14561-2019《消火栓箱》 第5.3.2条的要求。 | 建议按照GB50974-2014第12.3.10条：“消火栓箱的安装应符合下列规定：2、室内消火栓箱的安装应平正、牢固”和GB/T 14561-2019第5.3.2条：“消火栓箱箱门材料应采用全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃或其他材料”的要求，进行整改。 | 梁华斌 | 问题描述：消火栓门缺少玻璃。违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.10条和GB/T 14561-2019《消火栓箱》 第5.3.2条的要求。
D0545 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 10 | 问题描述：消火栓箱无水带 | 违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.2-1条的要求。 | 建议按照GB50974-2014第7.4.2条：“1 应采用 DN65 室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：消火栓箱无水带。违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第7.4.2-1条的要求。
D0546 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 10 | 问题描述：消防箱门玻璃厚度不足（实测2.85mm） | 违反GB/T 14561-2019《消火栓箱》 第5.3.3 条的要求 | 建议按照GB/T 14561-2019第5.3.3 条：“镶玻璃箱门玻璃厚度不应小于 4.0 mm”的要求进行整改 |  | 问题描述：消防箱门玻璃厚度不足（实测2.85mm）。违反GB/T 14561-2019《消火栓箱》 第5.3.3 条的要求
D0547 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 11 | 问题描述：消防箱钢板厚度不足（实测1.15mm） | 违反GB/T 14561-2019《消火栓箱》 第5.3.1 条的要求 | 建议按照GB/T 14561-2019第5.3.1 条：“箱体应使用厚度不小于 1.2 mm 的薄钢板材料制造,也可使用符合 5.4 要求的其他材料”的要求进行整改 |  | 问题描述：消防箱钢板厚度不足（实测1.15mm）。违反GB/T 14561-2019《消火栓箱》 第5.3.1 条的要求
D0548 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 12 | 问题描述：消防喷淋管缺少固定支架 | 违反 图集03S402第149-151页的要求。 | 建议按照图集03S402第149-151页：“胀锚螺栓吊杆悬吊单管、双管、三管吊架图”的要求，增加固定支架 |  | 问题描述：消防喷淋管缺少固定支架。 违反 图集03S402第149-151页的要求。
D0549 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 13 | 问题描述：喷淋端部支架间距大于750mm | 违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》第5.1.15-3条的要求。 | 建议按照GB50261-2017第5.1.15-3条：“管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果；管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头之间的距离不宜大于750mm”的要求，进行整改 | 张争争 | 问题描述：喷淋端部支架间距大于750mm。违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范 》第5.1.15-3条的要求。
D0550 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 14 | 问题描述：喷头溅水盘与障碍物的距离 | 不符合规范要求。违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.2.8条的要求。 | 建议按照GB50261-2017第5.2.8条：“当标准型喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1的规定”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：喷头溅水盘与障碍物的距离不符合规范要求。违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.2.8条的要求。
D0551 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 15 | 问题描述：当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，或喷头被下部障碍物摭挡时，未增设补偿喷头 | 违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.2.9条的要求。 | 建议按照GB50261-2017第5.2.9条：“当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，增设的喷头应安装在其腹面以下部位”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时，或喷头被下部障碍物摭挡时，未增设补偿喷头。违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.2.9条的要求。
D0552 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 16 | 管道转角处缺抗震支架 | 违反GB50981-2014 《建筑机电工程抗震设计规范》第8.3.6条的要求。 | 建议按照GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》第8.3.6条：“水平管道转弯处600mm范围内设置侧向抗震支架”及设计图纸的要求，进行整改。 |  | 问题描述:管道转角处缺抗震支架。违反GB50981-2014 《建筑机电工程抗震设计规范》第8.3.6条的要求。
D0553 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 17 | 问题描述：水泵吸水管水平管段上有气囊 | 违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》12.3.2-7条的要求。 | 建议按照GB50974-2014第12.3.2-7条：“消防水泵的安装应符合下列要求：7 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：水泵吸水管水平管段上有气囊。违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》12.3.2-7条的要求。
D0554 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 18 | 问题描述：消防泵房内消防水泵控制柜正上方有管道通过 | 违反GB55024-2022《 建筑电气与智能化通用规范》第2.0.3-4条的要求 | 建议按照GB55024-2022第2.0.3-4条：“电气设备的正上方不应设置水管道”的要求,将消防控制柜上方管道改道，且消防控制柜上方不得开口接入桥架破坏柜体防水性能（IP55） | 胡银军 | 问题描述：消防泵房内消防水泵控制柜正上方有管道通过。违反GB55024-2022《 建筑电气与智能化通用规范》第2.0.3-4条的要求
D0555 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （1）地下室 | 19 | 问题描述：屋面冷热水管道支架处未设置衬垫， | 违反GB55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》6.3.8-6的要求 | 建议按照GB55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》6.3.8-6的要求 ：“冷热水管道及制冷剂管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度”的要求,设置衬垫 | 胡银军 | 问题描述：屋面冷热水管道支架处未设置衬垫，违反GB55015-2021《建筑节能与可再生能源利用通用规范》6.3.8-6的要求
D0556 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 1 | 问题描述：落水管接口处下坠 | 违反GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》第5.9.1-1条的要求。 | 建议按照GB50268-2008第5.9.1-1条：“不得有影响结构安全、使用功能及接口连接的质量缺陷”的要求，进行整改。 | 倪伟一 | 问题描述：落水管接口处下坠。违反GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》第5.9.1-1条的要求。
D0557 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 2 | 问题描述：管道支架松动 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.7条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第3.3.7条：“管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定：1、位置正确，埋设应平整牢固”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：管道支架松动。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.7条的要求。
D0558 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 3 | 问题描述：阳台110mm排水管穿楼面板部位未设置阻火圈 | 违反GB 50015-2019《 建筑给水排水设计标准》第4.4.10-2条的要求 | 建议按照GB50015-2019第4.4.10-2条：“金属排水管道穿楼板和防火墙的洞口间隙、套管间隙应采用防火材料封堵。塑料排水管设置阻火装置应符合下列规定：2 高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时，应在楼板下侧管道上设置”的要求，进行整改 |  | 问题描述：阳台110mm排水管穿楼面板部位未设置阻火圈。违反GB 50015-2019《 建筑给水排水设计标准》第4.4.10-2条的要求
D0559 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 4 | 问题描述：公区部位冷水进户管未封堵 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第3.3.13条：“穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实，且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内”的要求，进行整改。 | 昌雪琴 | 问题描述：公区部位冷水进户管未封堵。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条的要求。
D0560 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 5 | 问题描述：给水井道内穿楼板套管未进行防火封堵 | 违反GB50016-2014《建筑设计防火规范》第6.2.9 条第3项和GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条的要求。 | 建议按照GB50016-2014 第6.2.9 第3项：“建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵”和GB50242-2002第3.3.13条：“穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面光滑”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：给水井道内穿楼板套管未进行防火封堵。违反GB50016-2014《建筑设计防火规范》第6.2.9 条第3项和GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条的要求。
D0561 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 11 | 问题描述：DN150mm消防水管圆钢管卡螺母处未设置垫圈， | 不符合03S402《室内管道支架及吊架》P33页要求 | 建议按照03S402的P33页的“立面图”的要求，在螺母处设置垫圈 |  | 问题描述：DN150mm消防水管圆钢管卡螺母处未设置垫圈，不符合03S402《室内管道支架及吊架》P33页要求
D0562 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 11 | 问题描述：DN150mm消防水管穿楼板未设置槽钢支架， | 不符合03S402《室内管道支架及吊架》P86页“穿楼板钢管支架图(一) DN100-DN150”的要求 | 建议按照03S402的P86页“穿楼板钢管支架图(一) DN100-DN150”的要求，重新设置支架 |  | 问题描述：DN150mm消防水管穿楼板未设置槽钢支架，不符合03S402《室内管道支架及吊架》P86页“穿楼板钢管支架图(一) DN100-DN150”的要求
D0563 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 12 | 问题描述：消防管穿楼板未设套管 | 不符合GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13 条的要求。 | 建议按照GB 50242-2002第3.3.13条：“管道穿过墙壁和楼板，应设置金属或塑料套管”的要求，进行梳理排查，增加套管。 |  | 问题描述：消防管穿楼板未设套管。不符合GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13 条的要求。
D0564 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 12 | 问题描述：排水管穿墙钢制套管未设置到位（脱出墙体外） | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第3.3.13条：“安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平”的要求，将套管设置到位。 |  | 问题描述：排水管穿墙钢制套管未设置到位（脱出墙体外）。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.13条的要求。
D0565 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 6 | 问题描述：管井内预埋套管高出结构面的高度不足 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.6.6-3条的要求 | 建议按照GB55030-2022第4.6.6-3条：“ 室内工程的防水构造设计应符合下列规定：3穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于20mm”要求，进行整改 |  | 问题描述：管井内预埋套管高出结构面的高度不足。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.6.6-3条的要求
D0566 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 7 | 问题描述：污水井内未设导流槽， | 违反GB50015-2019《 建筑给水排水设计标准》第4.10.10 条的要求。 | 建议按照GB50015-2019第4.10.10 条： “生活排水管道的检查井内应有导流槽或顺水构造”的要求，进行整改 | 胡银军 | 问题描述：污水井内未设导流槽，违反GB50015-2019《 建筑给水排水设计标准》第4.10.10 条的要求。
D0567 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 8 | 问题描述：重型铸铁或混凝土井圈，直接放在井室的砖墙上，无细石混凝土垫层 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第9.4.4条的要求。 | 建议按照GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第9.4.4条：“重型铸铁或混凝土井圈，不得直接放在井室的砖墙上，砖墙上应做不少于80mm厚的细石混凝土垫层”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：重型铸铁或混凝土井圈，直接放在井室的砖墙上，无细石混凝土垫层。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第9.4.4条的要求。
D0568 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 9 | 问题描述：电梯前室消防箱门开启角度小于120度 | 违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.10-4条的要求。 | 建议按照GB50974-2014第12.3.10-4条：“消火栓门开启角度不小于120度”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：电梯前室消防箱门开启角度小于120度。违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第12.3.10-4条的要求。
D0569 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 10 | 问题描述：喷淋管道缺少支架， | 违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.1.15条的要求。 | 建议按照GB50261-2017第5.1.15条：“管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求”的标准，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：喷淋管道缺少支架，违反GB50261-2017《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第5.1.15条的要求。
D0570 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 11 | 问题描述：卫生间穿楼板排水管未使用套管 | 违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.6.6-3条的要求。 | 建议按照GB55030-2022第4.6.6-3条：“ 室内工程的防水构造设计应符合下列规定：3 穿过楼板的防水套管应高出装饰层完成面，且高度不应小于20mm”要求，进行整改。 |  | 问题描述：卫生间穿楼板排水管未使用套管。违反GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》第4.6.6-3条的要求。
D0571 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 13 | 问题描述：室内大厅排水管无伸缩节 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.2.4条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第5.2.4条：“排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时，伸缩节间距不得大于4m”的要求，进行排水管伸缩节设置。 |  | 问题描述：室内大厅排水管无伸缩节。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.2.4条的要求。
D0572 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 14 | 问题描述：卫生间冷热水管沿PC墙板暗敷深度不足 | 违反TCECS-2021《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》第4.0.15条的要求。 | 建议按照TCECS-2021第4.0.15条：“钢导管暗敷墙体或混凝土时，保护层厚度不小于15mm，用于消防回路时保护层厚度不应小于30mm”的要求，在墙面重新开凿，使管道不高出PC面层，保护层厚度不低于15mm，且不得破坏PC内钢筋。 | 胡银军 | 问题描述：卫生间冷热水管沿PC墙板暗敷深度不足。违反TCECS-2021《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》第4.0.15条的要求。
D0573 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 15 | 问题描述：给水管道未见安装支架 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.8条的要求 | 建议按照GB50242-2002第3.3.8条：“表3.3.8 钢管管道支架的最大间距”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：给水管道未见安装支架。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.8条的要求
D0574 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 16 | 问题描述：室外连廊消防管道未做设置保温 | 违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.10条的要求 | 建议按照GB50974-2014第8.2.10条：“架空充水管道应设置在环境温度不低于5℃的区域，当环境温度低于5℃时，应采取防冻措施;室外架空管道当温差变化较大时应校核管道系统的膨胀和收缩，并应采取相应的技术措施”的要求，进行整改 |  | 问题描述：室外连廊消防管道未做设置保温。违反GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》第8.2.10条的要求
D0575 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 17 | 问题描述：卫生间排水管水封高度小于50mm | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第7.2.1条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第7.2.1条：“排水栓和地漏的安装应平正、牢固，低于排水表面，周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：卫生间排水管水封高度小于50mm。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第7.2.1条的要求。
D0576 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 18 | 问题描述：卫生间及其他房间洗手盆下方未设置存水弯 | 违反GB 55020-2021《建筑给水排水与节水通用规范》第4.2.2条的要求。 | 建议按照GB 55020-2021第4.2.2条：“水封装置的水封深度不得小于50mm，卫生器具排水管段上不得重复设置水封”的要求进行整改 |  | 问题描述：卫生间及其他房间洗手盆下方未设置存水弯。违反GB 55020-2021《建筑给水排水与节水通用规范》第4.2.2条的要求。
D0577 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 19 | 问题描述：卫生间淋浴房地漏断层、错位 | 违反09S304《卫生设备安装》第125页和04S301《建筑排水设备附件选用安装》第48页的要求。 | 建议按照09S304第125页和04S301第48页的要求，对地漏断层及偏位进行调整和修复 |  | 问题描述：卫生间淋浴房地漏断层、错位。违反09S304《卫生设备安装》第125页和04S301《建筑排水设备附件选用安装》第48页的要求。
D0578 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 19 | 问题描述：卫生间台下盆未设支架 | 违反T/CBDA 32-2019《住宅全装修工程技术规程》第6.12.9条的要求 | 建议按照T/CBDA 32-2019第6.12.9条：“浴室柜台下盆安装应设独立金属支架，且应平整、牢固，与器具接触紧密、平稳，支架与台盆应加胶垫片”的要求，设置固定支架。 |  | 问题描述：卫生间台下盆未设支架。违反T/CBDA 32-2019《住宅全装修工程技术规程》第6.12.9条的要求
D0579 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （2）室内及除屋面外的公区 | 20 | 问题描述：卫生间热水管未做保温， | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第6.2.7条的要求 | 建议按照GB50242-2002第6.2.7条：“热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道外)，保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定，包层厚度和平整度的允许偏差应符合不规范表4.4.8的规定”补设保温 |  | 问题描述：卫生间热水管未做保温，违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第6.2.7条的要求
D0580 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 1 | 问题描述：给水管穿板孔洞未做防水封堵或防水封堵 | 不符合要求。违反GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》第3.6.18条的要求。 | 建议按照GB50015-2019第3.6.18条：“明设的给水立管穿越楼板时,应采取防水措施”，对孔洞进行防水封堵。 |  | 问题描述：给水管穿板孔洞未做防水封堵或防水封堵不符合要求。违反GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》第3.6.18条的要求。
D0581 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 2 | 问题描述：管道穿屋面未设置防水套管 | 违反GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》第3.6.17条的要求。 | 建议按照GB50015-2019第3.6.17条：“给水管道穿越下列部位或接管时，应设置防水套管： a、穿越地下室或地下构筑物的外墙处；b、穿越屋面处；穿越钢筋混凝土水池（箱）的壁板或底板连接管道时”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：管道穿屋面未设置防水套管。违反GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》第3.6.17条的要求。
D0582 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 3 | 高跨屋面有组织排水时，雨水管底部水簸箕缺失 | 违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第4.2.7条的要求。 | 建议按照GB50345-2012第4.2.7条：“高跨屋面为有组织排水时，水落管下应加设水簸箕”的要求，加设水簸箕。 | 张争争 | 问题描述:高跨屋面有组织排水时，雨水管底部水簸箕缺失。违反GB50345-2012《屋面工程技术规范》第4.2.7条的要求。
D0583 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 4 | 问题描述：屋面排水管距楼地面大于200m | 违反12J201《平屋面建筑构造》中第99页雨水管详图的要求。 | 建议按照12J201第99页雨水管详图：“雨水口下部距楼地面高度为100-150mm” 的要求，对排水管距楼地面进行调整。 | 张明生 | 问题描述：屋面排水管距楼地面大于200m。违反12J201《平屋面建筑构造》中第99页雨水管详图的要求。
D0584 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 5 | 问题描述：屋面消火栓立管最高处未设置自动排气阀 | 违反GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》第 8.3.2条的要求。 | 建议按照GB50974-2014 第 8.3.2条：“消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀”的要求，进行整改。 | 胡银军 | 问题描述：屋面消火栓立管最高处未设置自动排气阀。违反GB50974-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》第 8.3.2条的要求。
D0585 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 6 | 问题描述：上人屋面通气管高度低于2000mm | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.2.10-3条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第5.2.10-3条：“在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2000mm,并应根据防雷要求设置防雷装置”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：上人屋面通气管高度低于2000mm。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.2.10-3条的要求。
D0586 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 7 | 问题描述：上人屋面透气管高低于2000mm | 违反GB50242-2002《给水排水管道施工及验收规范》第5.2.10-3条的要求。 | 建议按照GB50242第5.2.10-3条：“在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高处屋面2000mm”的要求，调整透气管高度。 | 张明生 | 问题描述：上人屋面透气管高低于2000mm。违反GB50242-2002《给水排水管道施工及验收规范》第5.2.10-3条的要求。
D0587 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 8 | 问题描述：管道保温管壳脱开、松散 | 违反GB∕T4272-2008 《设备及管道绝热技术通则》第10.2条的要求。 | 建议按照GB∕T4272-2008第10.2条：“发现绝热结构有凝露﹑破裂、剥落，保护层有脱开及松散等现象时应及时修好”的要求，进行修复。 |  | 问题描述：管道保温管壳脱开、松散。违反GB∕T4272-2008 《设备及管道绝热技术通则》第10.2条的要求。
D0588 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 9 | 问题描述：屋面雨水管，雨水斗未安装 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.5条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第5.3.5条：“雨水斗管的连接固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏：连接管管径当设计无要求时，不得小于100mm”的要求，进行整改。 | 张争争 | 问题描述：屋面雨水管，雨水斗未安装。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.5条的要求。
D0589 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （3）屋面 | 10 | 问题描述：管道穿越伸缩缝、抗震缝、沉降缝需预留150mm净空 | 违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.4.2条的要求。 | 建议按照GB50242-2002第3.3.4.2条：“管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施：在管道或保温层外皮上、下部留有不小于 150mm 的净空”的要求，对高度不满足的部位进行整改。 | 张争争 | 问题描述：管道穿越伸缩缝、抗震缝、沉降缝需预留150mm净空。违反GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.4.2条的要求。
D0590 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （4）材料 | 1 | 问题描述：室外Ф110PVC-U排水管壁厚 | 不符合规范要求。违反GB∕T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》第6.3.1条的要求。 | 建议按照GB∕T 5836.1-2018第6.3.1条：“管材平均外径、壁厚和不圆度”的要求，更换排水管。 |  | 问题描述：室外Ф110PVC-U排水管壁厚不符合规范要求。违反GB∕T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》第6.3.1条的要求。
D0591 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （4）材料 | 2 | 问题描述：卫生间预埋管道，材质、壁厚 | 不符合规范设计要求（管材壁厚实测2.4mm）。违反GB∕T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》第6.3.1条的要求。 | 建议按照GB∕T 5836.1-2018第6.3.1条：“管材平均外径、壁厚和不圆度”的要求，更换管材。 | 王晨 | 问题描述：卫生间预埋管道，材质、壁厚不符合规范设计要求（管材壁厚实测2.4mm）。违反GB∕T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》第6.3.1条的要求。
D0592 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （4）材料 | 3 | 问题描述：排水PVC管损伤 | 违反GB∕T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》第6.1条的要求。 | 建议按照GB∕T 5836.1-2018第6.1条：“管材内外壁应光滑，无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。管材两端应切割平整并与轴线垂直”的要求，进行更换。 |  | 问题描述：排水PVC管损伤。违反GB∕T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》第6.1条的要求。
D0593 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （4）材料 | 4 | 问题描述：DN150mm消防水管壁厚实测4.26mm（设计要求6mm）， | 不符合GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》附录A的要求 | 建议壁厚不符要求的管材作退场处理，不得使用在本工程中，并按照GB/T 3091-2015附录A“DN150加厚钢管壁厚6.0mm”和设计要求，重新采购合格管材 |  | 问题描述：DN150mm消防水管壁厚实测4.26mm（设计要求6mm），不符合GB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管》附录A的要求
D0594 | 机电安装 | 给排水及消防管道工程 | （4）材料 | 5 | 问题描述：DN150mm消防水管圆钢管卡直径实测7.72mm（规范要求12mm）， | 不符合03S402《室内管道支架及吊架》P33页的要求 | 建议拆除直径不符要求的管卡作退场处理，并按照03S402的P33页尺寸表的要求，重新采购不小于12mm直径的圆钢管卡 进行安装 |  | 问题描述：DN150mm消防水管圆钢管卡直径实测7.72mm（规范要求12mm），不符合03S402《室内管道支架及吊架》P33页的要求
D0595 | 机电安装 | 智能化工程 | 智能化工程 | 1 | 问题描述：32单元地下室至地下车库防火门门禁损坏 | 违反GB 50348-2018 《安全防范工程技术标准》第7.2.5-5的要求。 | 建议按照GB 50348-2018第7.2.5-5条：“出入口控制设备安装应符合下列规定”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：32单元地下室至地下车库防火门门禁损坏。违反GB 50348-2018 《安全防范工程技术标准》第7.2.5-5的要求。
D0596 | 机电安装 | 智能化工程 | 智能化工程 | 2 | 问题描述：报警灯镀锌管锈蚀 | 违反GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第6.2.2-2的要求。 | 建议按照GB55024-2022第6.2.2-2条：“室内潮湿场所的线缆明敷时，应符合下列规定：2 当采取金属导管或电缆桥架时，应采取防潮 防腐措施，且金属导管壁厚不应小2.0mm”的要求，进行防腐处理。 |  | 问题描述：报警灯镀锌管锈蚀。违反GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第6.2.2-2的要求。
D0597 | 机电安装 | 智能化工程 | 智能化工程 | 3 | 问题描述：中央空调电源线裸露 | 违反GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第8.5.3条第（3）款的要求。 | 建议按照GB55024-2022第8.5.3条第（3）款：“接线盒引至嵌入式灯具或槽灯的电线应采用金属柔性导管保护，不得裸露；柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：中央空调电源线裸露。违反GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》第8.5.3条第（3）款的要求。
D0598 | 机电安装 | 智能化工程 | 智能化工程 | 4 | 问题描述：金属软管超过2m | 违反GB50166-2019《火灾报警系统施工及验收标准》第3.2.14条的规定 | 建议按照GB50166-2019第3.2.14条：“从接线盒槽盒等处引到探测器底座、控制设备扬声器的线路，当采用可弯曲金属电气导管保护时，其长度不应大于2m”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：金属软管超过2m。违反GB50166-2019《火灾报警系统施工及验收标准》第3.2.14条的规定
D0599 | 机电安装 | 电梯工程 | 电梯工程 | 1 | 问题描述：电梯运行时蜂鸣音偏大 | 不符合GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》第4.11.7-2条和GB/T10058-2023 《电梯技术条件》第4.3.6条的要求。 | 建议按照GB50310-2002第4.11.7条：“2 乘客电梯和病床电梯运行中轿内噪声：对额定速度小于等于 4m/s 的电梯，不应大于 55dB(A)；对额定速度大于 4m/s 的电梯，不应大于 60dB(A)”和GB/T10058-2023第4.3.6条：“电梯的机械部件和电气设备在工作时不应有异常振动或撞击声响。乘客电梯不同测量位置处噪声的A频率计权声级应符合表2规定的值”的要求，进行整改。 |  | 问题描述：电梯运行时蜂鸣音偏大。不符合GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》第4.11.7-2条和GB/T10058-2023 《电梯技术条件》第4.3.6条的要求。